## Elektro sterilizacija
Objekt: Lekarna OB Valdoltra
Projekt: Elektroinstalacije jaki in šibki tok
Faza: Projekt za izvedbo
POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE JAKI IN ŠIBKI TOK
V opisih so zajeta naslednja dela - velja za vse postavke
- dobava in montaža, prevozi, vnosi materiala in opreme iznos in odvoz embalaže
- vsi manipulativni in sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča
- ves drobni montažni in pritrdilni material
- zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del
- zavarovanje, pripravljalna in zaključna dela
- skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi in naprav v AB konstrukcijo
- vsa začasna in potrebna zaščitna obetoniranja instalacij
- vsa dokazna dokumentacija in navodila prevedena v slovenski jezik
- funkcionalni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku
- vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt - tlorisi in sheme
- vsi prevodi posluževalnih tablojev naprav v slovenski jezik
4.0 | ELEKTROINSTALACIJE - JAKI TOK
4.1 | SVETILKE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Za vse opise svetil veljajo naslednje splošne lastnosti, v kolikor ni v opisu posamezne svetilke drugače določeno: - zajete so vse pripadajoče sijalke - zajete so vse potrebne predspojne naprave in štarterji - pri fluo.svetilkah in svetilkah z varčnimi sijalkami je v osnovi zajeta elektronska predspojna naprava v kolikor ni v opisu drugače določeno - zajet je ves potreben montažni in pritrdilni material in montaža svetilke
01 | Nadradna svetilka naslednjih karakteristik - Al ohišje barvano - 1x sijalke 39W, LED, 4000°K, 2700lm - barvna reprodukcija CRI 80 - IP65 - simetrični širokokotni reflektor - ustreza svetilka kot npr. BLIZ ROUND 40 SMART HF Performance lighting
| PL1 1x39W, LED | kos | 1 |  | 0
02 | Vgradna svetilka naslednjih karakteristik - downlighter LED, - AL prešano ohišje barvano, bele barve - 1x sijalke 34W, LED, 3000°K - barvna reprodukcija CRI 90 - vgrajena napajalna enota - ustreza svetilka kot npr. LIVAL HONY-R 10V4D136
| DL1 1x34W, LED | kos | 56 |  | 0
03 | Vgradna svetilka naslednjih karakteristik - downlighter LED, - AL prešano ohišje barvano, bele barve - 1x sijalke 34W, LED, 3000°K - barvna reprodukcija CRI 90 - vgrajena napajalna enota - svetilka mora biti opremljena z modulom varnostne razsvetljave, komplet z napajalnikom, Aku baterijami, avtomatskim preklopom avtonomije delovanja 3 ure - ustreza svetilka kot npr. LIVAL HONY-R 10V4D136 + modul varnst razsvetljave
| DL2 1x34W z modulom varnstne razsvetljave, LED | kos | 8 |  | 0
04 | Vgradna svetilka naslednjih karakteristik - downlighter LED, - AL prešano ohišje barvano, bele barve - 1x sijalke 34W, LED, 3000°K - barvna reprodukcija CRI 80 - vgrajena napajalna enota - ustreza svetilka kot npr. LIVAL HONY-R
| DL3 1x22W, LED | kos | 3 |  | 0
05 | Vgradna svetilka modula 600×600 mm. Ohišje iz jeklene in cinkane pločevine, belo prašno obarvane. Optika: iz prizmatičnega tehnopolimera z visoko stopnjo prosijanosti, kar zagotavčlja stopnjo bleščanja UGR ≤ 19 skladnao po standardu SIST EN 12464.1.2011. Proizvod je skladen s standardom EN 60589-1-CEI34.21 Stopnja zaščite skladna s standardom EN 60529, - IP20/43 - IK06 - razred izolacije II Polprevodniška predstikalna naprava Svetlobni LED vir; 3.000 K, CRI ≥ 90 Življenska doba 50.000 h (L70/B20) Efektivni svelobni tok ≥ 4.200 lm ± 10 % Priključna moč ≤ 36,5 W Proizvod kot na primer: Thorn Lighting, Omega pro LED 4200-840 HF Q597 MRD
| FL 1, led panel 36W | kos | 33 |  | 0
06 | Vgradna svetilka modula 600×600 mm. Ohišje iz jeklene in cinkane pločevine, belo prašno obarvane. Optika: iz prizmatičnega tehnopolimera z visoko stopnjo prosijanosti, kar zagotavčlja stopnjo bleščanja UGR ≤ 19 skladnao po standardu SIST EN 12464.1.2011. Proizvod je skladen s standardom EN 60589-1-CEI34.21 Stopnja zaščite skladna s standardom EN 60529, - IP20/43 - IK06 - razred izolacije II Polprevodniška predstikalna naprava Svetlobni LED vir; 3.000 K, CRI ≥ 90 Življenska doba 50.000 h (L70/B20) Efektivni svelobni tok ≥ 4.200 lm ± 10 % Priključna moč ≤ 36,5 W Vgrajen modul varnostne razsvetljave komplet z napajalnikom, preklopno avtomatiko in Aku baterijami avtonomije 3 ur Proizvod kot na primer: Thorn Lighting, Omega pro LED 4200-840 HF E3 Q597 MRM
| FL 2, led panel, 36W + modul varn.razsvetl. 3 ur | kos | 6 |  | 0
07 | Vgradna svetilka Ohišje iz jeklene in cinkane pločevine, belo prašno obarvane dimenzij 1196×330×900 mm Difuzor: zaščitni 4mm steklo kaljeno Optika: dark light dvojna, visokosijajna iz naodiziranega Al debeline 2mm, mat, anti bleščeč Premaz: bel epoxy, UV stabiliziran za aseptične prostore Proizvod je skladen s standardom EN 60589-1-CEI34.21 Stopnja zaščite skladna s standardom EN 60529, - IP65 - IK06 - razred izolacije II Polprevodniška predstikalna naprava Svetlobni LED vir; 4.000 K, CRI ≥ 90 Življenska doba 50.000 h (L70/B20) Efektivni svelobni tok ≥ 3985 lm ± 10 % Priključna moč ≤ 48 W Vgrajen modul varnostne razsvetljave komplet z napajalnikom, preklopno avtomatiko in Aku baterijami avtonomije 3 ur Proizvod kot na primer: Disano, 843 Ermetica LED, za aseptične prostore
| FL 3, led, 48W + modul varn.razsvetl. 3 ur, IP 65 aseptični prostori | kos | 2 |  | 0
08 | Nadgradna LED svetilka zidna naslednjih karakteristik - LED svetilka zidna, - kovinsko barvano ohišje, belo - akrilno steklo - 1x sijalke 15,6W,LED, 3000°K - IP 20 - ustreza svetilka kot npr.IZAR I Lucis
| Z1, 1x15,6W, LED | kos | 6 |  | 0
09 | Nadgradna svetilka LED
- LED svetilka zidna - kovinsko barvano ohišje, belo - difuzor akrilno steklo - 1× LED svetlobni vir 17,8W, 3000°K, 2045lm - CRI > 80 - IP 20 - dimenzije 1180×60×37mm - ustreza svetilka kot npr. Equaline Mini, Thorn
| Z2, 1×17,8W, LED | kos | 2 |  | 0
10 | Nadgradna svetilka LED - zunanja zidna
- plastično ohišje belo - 1x sijalke 35W, LED, 4000°K, 3315lm - barvna reprodukcija CRI 80 - IP65 - ustreza svetilka kot npr. 1264 VEGA LED, Disano
| ZZ1, 1×35W, LED zunanja, IP 65 | kos | 3 |  | 0
11 | Nadgradna svetilka LED - IP 65
- plastično ohišje belo - 1x sijalke 48W, LED, 4000°K, 420lm - barvna reprodukcija CRI 80 - IP65 - ustreza svetilka kot npr.
| FL4, 1×48W, LED IP 65 | kos | 2 |  | 0
12 | Svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajeno LED.sijalko ustrezne moči, rezervnim virom napajanja (Ni-Cd aku.baterija), avtonomije 3 ure, avtomatičnim polnilcem in preklopno avtomatiko. K svetilki se doda ustrezen piktogram za označevanje najkrajše poti umika (montaža izpod svetilke na steno). Svetilka je v pripravnem spoju Zaščita je IP 40 po IEC 529, v kolikor pri svetilki ni drugače napisano. Svetilke so sledečih tipov:
| V1, UP-LED 6-8W, 3h Beghelli (lahko tudi enakovredna) | kos | 27 |  | 0
4.1 | SVETILKE SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2 | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
01 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J delno na kabelske police delno uvlečen v izolirne cevi tipa RB in sicer:
| 2x1,5 mm2 | m | 85 |  | 0
| 3x1,5 mm2 | m | 1160 |  | 0
| 4x1,5 mm2 | m | 210 |  | 0
| 5x1,5 mm2 | m | 55 |  | 0
| 3x2,5 mm2 | m | 805 |  | 0
| 5x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| 3x4 mm2 | m | 48 |  | 0
| 3x6 mm2 | m | 15 |  | 0
| 5x10 mm2 | m | 85 |  | 0
| 5x16 mm2 | m | 80 |  | 0
| 5x25 mm2 | m | 50 |  | 0
| 5x35 mm2 | m | 60 |  | 0
| 5x50 mm2 | m | 50 |  | 0
| 4x150 mm2 | m | 50 |  | 0
02 | Dobava in izdelava kabelskih glav v povijalni tehniki (Raychem), komplet z vsem potrebnim materialom, vključno s kabelskimi čevlji in priklopom. Predvidoma na kablih:
| 5×10mm2, Cu | kom | 6 |  | 0
| 5×16mm2, Cu | kom | 4 |  | 0
| 5×25mm2, Cu | kom | 2 |  | 0
| 5×35mm2, Cu | kom | 6 |  | 0
| 5×50mm2, Cu | kom | 4 |  | 0
| 4×150mm2, Cu | kom | 6 |  | 0
03 | Dobava in polaganje signalnih kablov tipa LiYCY in sicer:
| 4×0,75 mm | m | 95 |  | 0
| 2×1 mm | m | 30 |  | 0
04 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 6 (HO7V-U) | m | 120 |  | 0
| P/F-Y 10 (HO7V-U) | m | 70 |  | 0
05 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih cevi tipa RB polaganje direktno v omete oziroma opaže pred betoniranjem. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 320 |  | 0
| 23 mm | m | 25 |  | 0
| 29 mm | m | 20 |  | 0
| 36 mm | m | 15 |  | 0
06 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa pn polaganje direktno na omete s pomočjo distančnih oklepnikov. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 215 |  | 0
07 | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, odcepnim in montažnim priborom naslednje širine:
| 100 mm | m | 100 |  | 0
| 200 mm | m | 25 |  | 0
| 300 mm | m | 12 |  | 0
| 400 mm | m | 106 |  | 0
08 | Talno izpustno mesto sestavljeno iz: - osnovne montažne škatle vgrajene v tla prostora - montažne plošče za 9 priključnih mest - pokrova talne doze, prilagojenega tipu talne obloge V talno izpustno mesto se vgradi naslednja oprema:
- 1× trojna vtičnica 16A/ 250V, rdeča z ozemljitvenim kontaktom - 1× trojna vtičnica 16A/ 250V, bela z ozemljitvenim kontaktom
- komunikacijske in ostale TK vtičnice so zajete v popisu telekomunikacij
| Skupaj | kpl | 2 |  | 0
09 | Parapetni kanal izdelan iz Al pločevine, dokončno obarvan, dvoprekatni (jako in šibkotočni del), komplet z vmesnimi kovinskimi predelnimi pregradami, zaključnim zunanjim pokrovom, notranjimi in zunanjimi kotnimi elementi, pokrovi za zapiranje koncev, spojnimi elementi in vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom Tip:
| 130/72 130x72mm dvodelni | m | 18 |  | 0
10 | Dobava in montaža stikal za podometno vgradnjo, modulne izvedbe najboljše kvalitetete , 10A/220V, po izbiri investitorja in sicer:
| 1×navadno | kos | 10 |  | 0
| 2×navadno | kos | 5 |  | 0
| 2×navadno + 1xizmenično | kos | 1 |  | 0
| 1xizmenično | kos | 8 |  | 0
| 2xizmenično | kos | 6 |  | 0
| 3xizmenično | kos | 4 |  | 0
| 2xizmenično + 1×križno | kos | 2 |  | 0
| 1×križno | kom | 1 |  | 0
| 2× tipkalo klecno (žaluzije) | kom | 7 |  | 0
| 1× stikalo 1-0-2 | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža stikal za nadometno vgradnjo, modulne izvedbe najboljše kvalitetete , 10A/220V, po izbiri investitorja in sicer:
| 1×navadno | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in mopntaža stikalnega bloka SB RLN in SB RLNU in sicer:
izdelan kot prostostoječa omara skupnih dimenzij 800×2000×400mm, izdelan iz tipskih tovarniških omar v zaščitni stopnji IP56. Vrata so enokrilna, opremljena s trotočkovnim odpiralno-zapiralnim mehanizmom in ključavnico tipa objekt. Predvidene so omare dimenzij: - razvodno polje 800×2000×400mm + podstavek 100mm V omari je vgrajena naslednja oprema:
Del namenjen SB RLN:
1 kom glavno stikalo močnostno stikalo 63 A, z odvojeno ročico, podaljšano osjo, montaža na montažno ploščo (kot npr. PN1 EATON)
1 kom svetilka fluo.cev 1×18W v polikarbonatnem ohišju, z šuko vtičnico Rittal
1 kom končno mikrostikalo 1-0, 10A
3 kom kompaktnerazdelilne sponke 160A (1×70mm dovod, odvodi 2×35mm, 5×16mm,4×10mm)
2 kom motorsko zaščitno stikalo PKZM-0 1-A, s pomožnimi kontakti NONC
36 kom instalacijski odklopilniki tipa F&G 1.p, razni, “C” karakteristika, 10kA
2 kom instalacijski odklopilniki tipa F&G 3.p, razni, “C” karakteristika, 10kA
2 kom pomožni kontaktor tipa DIL ER
2 kom močnostni kontaktor tipa DILM16 s pom. Kontakti NONC
2 kom signalne lučke zelene 230V
2 kom signalne lučke rdeče 230V
Del namenjen SB RLNU:
1 kom glavno stikalo močnostno stikalo 63 A, z odvojeno ročico, podaljšano osjo, montaža na montažno ploščo (kot npr. PN1 EATON)
15 kom instalacijski odklopilniki tipa F&G 1.p, razni, “C” karakteristika, 10kA
1 kom instalacijski odklopilniki tipa F&G 2.p, razni, DC
1 kom napajalni modul sistema EASY, 230VAC/ 24VDC, 4,2A, kot npr. tip EASY600-POW
1 kom programibilni rele tipa EASY719-DC-RC, 24VDC, 12 digitalnih vhodov, 6 digitalnih izhodov komplet z izdelavo programske opreme
5 kom pomožni rele, 24VDC, komplet z ustreznim podnožjem, 3× preklopni kontakt 6A
2 kom napajalne enote VHGN samo vgradnja
označitev dela SB RLNU z rdečo barvo
Skupno:
2m Cu zbiralke 20×10mm (N+PE)
2 kom nosilci Cu zbiralk
PG uvodnice razne 45 kom
Vrstne sponke WDU: 5 kom 25mm2 15 kom 6mm2 140 kom 2,5mm2
napisne ploščice, oznake lementov in naprav, oznake kabelskih izvodov
drobni, spojni in montažni material
OPOMBA: stikalni blok ima vse dovode in odvode od zgoraj
| komplet | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava in mopntaža stikalnega bloka Rstl in sicer:
izdelan kot prostostoječa omara skupnih dimenzij 600×2000×400mm, izdelan iz tipskih tovarniških omar v zaščitni stopnji IP56. Vrata so enokrilna, opremljena s trotočkovnim odpiralno-zapiralnim mehanizmom in ključavnico tipa objekt. Predvidene so omare dimenzij: - razvodno polje 600×2000×400mm + podstavek 100mm V omari je vgrajena naslednja oprema:
1 kom glavno stikalo močnostno stikalo 250A, z odvojeno ročico, podaljšano osjo, montaža na zbiralnični sistem 60mm
2 kom odklopnika 100-160A, 3.p, z magnetotermično zaščito in dodatnim kontaktnim slogom tipa M22-K10
2 kom odklopnika 100-125A, 3.p, z magnetotermično zaščito in dodatnim kontaktnim slogom tipa M22-K10
1 kom odklopnika 40-63A, 3.p, z magnetotermično zaščito in dodatnim kontaktnim slogom tipa M22-K10
2 kom zaščitna stikala PKZM4-32-CB, 3.p, z magnetotermično zaščito in dodatnim kontaktnim slogom tipa M22-K10
6 kom instalacijski odklopilniki tipa F&G 1.p, razni, “C” karakteristika, 10kA
1 kom varovalčni odklopnik tip Tytan 63A/3p
1 kom prenapetostni odvodniki tip VGA 280, 0,5kV/100kA, tripolni
1 kom svetilka fluo.cev 1×18W v polikarbonatnem ohišju, z šuko vtičnico Rittal
1 kom končno mikrostikalo 1-0, 10A
1 kom montažna priklopna plošča - adapterja za naprave do 250 A, na sistemski zbiralnični sistem 800A, modula 60mm (priključki spodaj) Rittal
6 kom montažna priklopna plošča - adapterja za naprave do 160 A, na sistemski zbiralnični sistem 800A, modula 60mm (priključki spodaj) Rittal
8 kom montažna priklopna plošča - adapterja za naprave do 50 A, 54mm na sistemski zbiralnični sistem 800A, modula 60mm (priključki spodaj) Rittal
3 kom priključni adapterjev za priklop na zbiralke do 800 A, na sistemskizbiral.sistem
9 kom nosilci sistemskih zbiralk 800A
3 kom izolirna korita sistemskih zbiralke dolžine 500 mm
6 kom končnik izolirnega korita
6 kom izolirni zaključek zbiralk
9 kom sistemske zbiralke 800A, l=495mm,
2 kom adapter za povezavo zbiralk 400A tip SV 3440 Rittal
3 kom dvopolni nosilec zbiralk (PE + N)
dobava in vgradnja Cu zbiralk 30×10mm, l=3m
3 kom flexibilne zbiralke Flexibar, 5×24×1mm, L=2m
PG uvodnice: 1× kabel 4x150 2× kabel 4×50 2×kabel 4×35 1×kabel 5×16 3×kabel 5×10 8×kabel 3×2,5 10×kabel 3×1,5 8× signalni IY(St)Y do 4×0,75
Vrstne sponke WDU: 20 kom 2,5mm2
napisne ploščice, oznake lementov in naprav, oznake kabelskih izvodov
drobni, spojni in montažni material
OPOMBA: stikalni blok ima vse dovode in odvode od zgoraj
| komplet | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža stikalnega bloka Rkomp in sicer:
izdelan kot zidna omara skupnih dimenzij 600×800×300mm, izdelan iz tipskih tovarniških omar v zaščitni stopnji IP56. Vrata so enokrilna, opremljena s trotočkovnim odpiralno-zapiralnim mehanizmom in ključavnico tipa objekt. V omari je vgrajena naslednja oprema:
1 kom glavno stikalo močnostni stikalo 100A z odvojeno ročico, podaljšano osjo, montaža na montažno ploščo
4 kom močnostni odklopnik 63A (40A-63A), termična in kratkostična zaščita, 2x dodatni kontakti stanja (vklopljen in trip), montaža na montažno ploščo
1 kom motorsko zaščitno stikalo PKZM0, 2-4A), termična in kratkostična zaščita, 2x dodatni kontakti stanja (vklopljen in trip), montaža na montažno ploščo
6 kom instalacijski odklopilniki tipa F&G 1.p, razni, “C” karakteristika, 10kA
1 kom krmilno stikalo 1-0-2, 10A, montaža na vrata
2 kom signalne lučke (zelena, rdeča) 230VAC
11 kom Pg uvodnice - razne
Vrstne sponke WDU: 5 kom 35mm2 20 kom 10 mm2 12 kom 2,5mm2
drobni, spojni in vezni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža IR detektorja gibanja z dtektorjem osvetlitve za vklop svetil, kot zaznavanja 360°, vgradnja v spuščen strop
| komplet | kos | 7 |  | 0
16 | Dobava in montaža IR detektorja gibanja z dtektorjem osvetlitve za vklop svetil, kot zaznavanja 180°, vgradnja na zid zunaj
| komplet | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža vtičnic, modulne izvedbe, z zaščitnim kontaktom, modulne izvedbe za podometno vgradnjo, najboljše kvalitete in sicer:
| enojne 16A/230V, bele | kom | 25 |  | 0
| dvojne 16A/230V, bele | kom | 6 |  | 0
| enojne 16A/230V, rdeče | kom | 4 |  | 0
| dvojne 16A/230V, rdeče | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža vtičnic, modulne izvedbe, z zaščitnim kontaktom, modulne izvedbe za vgradnjo v parapetne kanale, komplet z montažno škatlo in okrasnim pokrovom, najboljše kvalitete in sicer:
| trojne 16A/230V, bele | kom | 9 |  | 0
| trojne 16A/230V, rdeče | kom | 9 |  | 0
19 | Dobava in montaža vtičnic izdelanih v IP 56, opremljenih s pokrovom, modulne izvedbe, z zaščitnim kontaktom, modulne izvedbe za podometno vgradnjo, najboljše kvalitete in sicer:
| enojne 16A/230V, bele | kom | 1 |  | 0
| dvojne 16A/230V, bele | kom | 4 |  | 0
20 | Podometna doza za fiksni priključek
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 6 |  | 0
21 | Dobava in montaža sobnega termostata za nadometno montažo | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja podometnih razvodnih škatel naslednjih velikosti:
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 40 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja podometne razvodne škatle izenačevanja potenciala EC, z vgrajeno Cu zbiralko
| komplet | kom | 2 |  | 0
24 | Izdelava ozemljitvenih spojev in spojev galvanskih izenačitev potenciala komplet z vsem potrebnim materialom - objemkami, kabelskimi čevlji in pritrditvijo na mesto spoja
| komplet | kom | 18 |  | 0
25 | Priklop raznih naprav, elektromotornih pogonov ter elementov avtomatike:
| priklop tehnoloških porabnikov | kom | 6 |  | 0
| termostati in tipala | kom | 2 |  | 0
| priklop konvektorjev | kom | 4 |  | 0
| priklop klimata | kom | 2 |  | 0
26 | Prestavitev obstoječih kabelskih razvodov iz NN ogrodja TP, ki potekajo skozi obstoječo podkletitev stare TP, ki se jo opusti in sicer:
| odklop izvodov v obstoječem NN ogrodju | kom | 8 |  | 0
| rezanje kabelskih izvodov v energetski kineti ob lokaciji podkletitve stare TP in izvlačenje kablov s polaganjem v novo traso. Ocenjeno 4 del.ure na izvod | kom | 8 |  | 0
izdelava kabelskih spojk s tehniko povijanje na naslednjih kabelskih presekih:
| 5 × 16 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 4 × 35 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 5 × 35 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 5 × 50 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 4 × 70 mm2 | kom | 3 |  | 0
| 4 × (1×95) mm2 | kom | 1 |  | 0
izdelava kabelskih glav s tehniko povijanje, vključno z kabelskimi čevlji in priklopom na ustrezen izvod na naslednjih kabelskih presekih:
| 5 × 16 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 4 × 35 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 5 × 35 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 5 × 50 mm2 | kom | 1 |  | 0
| 4 × 70 mm2 | kom | 3 |  | 0
| 4 × (1×95) mm2 | kom | 1 |  | 0
dobava in polaganje kabelskih vodnikov za potrebe podaljšanja kabelskih vodnikov in sicer:
| 5 × 16 mm2 | m | 50 |  | 0
| 4 × 35 mm2 | m | 30 |  | 0
| 5 × 35 mm2 | m | 30 |  | 0
| 5 × 50 mm2 | m | 30 |  | 0
| 4 × 70 mm2 | m | 90 |  | 0
| 1×95 mm2 | m | 120 |  | 0
OPOZORILO: pred pričetkom selitve posameznega izvoda se mora dogovoriti termin s tehnično službo investitorja. Obvezno preveriti FAZNO ZAPOREDJE pred in po prestavitvi!
27 | Obstoječi razdelilni stikalni blok R-JR (javna razsvetljava)
Obstoječi stikalni blok R-JR se prestavi na novo lokacijo in sicer iz stare TP na povezovalni hodnik. Predvidena dela:
odklop dovoda v NN ogrodje TP in izvlačenje dovodnegab kabla (5×10mm2) odklop razvodnih kabelskih vodnikov (5 kom preseka do 5×4mm2) demontaža stikalnega bloka
montažna dela:
Postavitev stikalnega bloka na novo lokacijo priklop na novo izveden dovod (5×16mm2) na bloku in v NN ogrodju TP izvedba podaljšanja obstoječih izvodov z izdelavo spojke in uvlačenja podaljšanih kablov do nove lokacije (cca 5 spojk na kablih do 5×4mm2, 40m kabla NYY-J, 35m RB cevi 36mm
| komplet | kom | 1 |  | 0
28 | NN ogrodje TP Valdoltra:
V NN ogrodju se izvedejo naslednja dela:
- odklop obstoječih izvodov do obstoječih kompres- rjev z izvleko kabelskih povezav, 2x, cca 25m dolžine
- priklop novih izvodov za potrebe Rstl, SB RNL in SB RNLU, ter JR na obstoječe odklopnike skladno s projektom
| komplet | kom | 1 |  | 0
29 | Razdelilnik RUPS v NN prostoru TP
Na obstoječi zbiralnični sistem 60 mm Rittal v polju 2 se dogradi:
3 kom univerzalni nosilec elementov 50A, ožičen širine 54mm, izvodi spodaj, komplet z kom- paktnim zašitnim stikalom PKZM 4, 40A, s pretokovno in kratkostično zaščito. Element naj bo pritrjen s natičnim sistemom
| komplet | kom | 1 |  | 0
30 | Dopolnitev strelovodne naprave - lovilnih vodov na strehi
Na strehi objekta se montira nova klima naprava, ki jo je potrebno ščititi pre atmosferskimi pražnjenji in se v ta namen vgradi izoliran sistem lovilnih vodov okrog naprave. Sistem sestavljajo:
| lovilne palice LOP04 s kompletom za pritrditev LOP-P02 | kom | 1 |  | 0
| okrogli vodnik premera 10mm iz Al | m | 90 |  | 0
| križna sponka za povezavo na lovilno palico | kom | 2 |  | 0
| križna sponka za povezavo na obstoječe lovilne vode | kom | 4 |  | 0
| ozemljitveni valjanec inox 25×4mm popložen v že izkopan jarek | m | 95 |  | 0
| spoji Al žica na Al žico | kom | 7 |  | 0
| merilni spoji izdelani v pripadajoči podometni standardizirani omarici | kom | 2 |  | 0
31 | Izdelava električnih meritev, pregledov in preizkusov izvedenih elektroinstalacij in strelovodne naprave, skladno s tehničnimi predpisi z izdelavo pisnih protokolov | kom | 1 |  | 0
32 | Drobni in ostali material ter dela izven popisa, po predhodni specifikaciji izvajalca del in odobritvi investitorja (ocenjeno 3%)
| komplet | kom | % | 3 | 0
| SKUPAJ 4.2 |  | EUR |  | 0
4.3 | ELEKTROINSTALACIJE ŠIBKI TOK
4.3.1 | Univerzalno ožičenje
Kabli moraj biti SFTP Cat 6A (CLASS EA), obojestransko zaklučeni z ozemljitvijo
10 Gbit/s ready (500 MHz)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka (permanent link), ki morajo potrditi ustreznost s standardom CLASS EA PoE (cat6A PoE)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
10 letna sistemska garancija
V popisnih postavkah ke zajet ves drobni montažni in vezni materiak kakor tudi transportni stroški
1 | Komunkacijsko vozlišče KRL:
1 kos razvodna kovinska 19" vozliščna komunikacijska omara višine 42U 0,8×0,8×2,2m, zastekljena vrata
5 kos priključni 19" horizontalni panel 24 x RJ45 izvedba višine 1HE - komplet (z nosilnimi elementi, FTP RJ45 moduli kategorije 6A, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel
1 kom optični delilnik 12 delni, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami SC
1 kos priključni 19" horizontalni panel 24 x RJ45 telefonski ISDN izvedba višine 1HE - komplet (z nosilnimi elementi, RJ45 moduli kategorije 6+, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel
5 kos urejevalci kablov
1kos razdelilec 6x230V, s prenapetostno zaščito
1 kom ventilatorska prezračevalna enota
Opomba: pred nabavo opreme preveriti in uskalditi z zahtevami investitorja!
aktivno opremo dobavi in vgradi investitor!
| komplet | kom | 1 |  | 0
2 | Kabel univerzalnega žičenja tip brezhalogen SFTP Cat.6A (obojestransko zaključen z ozemljitvijo)delno uvlečen v izolirne cevi delno pa v parapetne kanale | m | 2350 |  | 0
3 | Dobava in polaganje tealefonskega kabla tipa IY(St)Y 10×4×0,6mm za povezavo KRL z glavnim delilnikom hišne telefonske centrale, na kabelskih policah | m | 35 |  | 0
4 | Dobava in uvlačenje optičnega kabla TOSM03 1x12 CMAN, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije | m | 210 |  | 0
5 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih cevi tipa RB polaganje direktno v omete oziroma opaže pred betoniranjem. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 30 |  | 0
| 23 mm | m | 20 |  | 0
| 36 mm | m | 60 |  | 0
6 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa PN polaganje direktno na distančne oklepnike. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 25 |  | 0
7 | Dobava in montaža kabelskih polic tipa PK komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, nosilnimi konzolami, odcepnimi T kosi, koleni horizontalnimi in vertikalnimi. Predvidedene so naslednje dimenzije polic:
| PK 100 | m | 60 |  | 0
8 | Dobava in montaža podometnih telekomunikacijskih vtičnic vključno z zaključkom FTP kabla, komplet z okrasnim pokrovom in naslednjimi vgrajenimi jedri:
| 2 kom RJ 45, cat.6A, protiprašni pokrov | kom | 3 |  | 0
| 1 kom RJ 45, cat.6A, protiprašni pokrov | kom | 10 |  | 0
9 | Dobava in montaža telekomunikacijskih vtičnic v parapetne kanale oziroma talne izpustne doze vključno z zaključevanjem FTP kablov, komplet z vgradno dozo, okrasnim pokrovom in naslednjimi vgrajenimi jedri:
| 2 kom RJ 45, cat.6A, protiprašni pokrov | kom | 26 |  | 0
10 | Zaključevanje optičnega povezovalnega kabla na relaciji vozlišče KRL - vozlišče v centru IT (upravna zgradba), 12 vlaken, single mode, komplet z izdelavo zaključnih konektorjev, na obeh koncih | kom | 1 |  | 0
11 | Zaključevanje telefonskega povezovalnega kabla na Krone letvicah v razdelilni telefonski omarici kotlarne - 20 paric | kom | 1 |  | 0
12 | Izdelava vseh potrebnih meritev univerzalnega ožičenja (68 linij) in optičnih povezav (12 vlaken) z izdelavo pisnih protokolov - rezultati meritev morajo ustrezati standardu CLASS EA PoE
| komplet | kom | 1 |  | 0
13 | Izdelava vseh potrebnih meritev telefonskega ožičenja (20 linij) z izdelavo pisnih protokolov
| komplet | kom | 1 |  | 0
14 | Drobni in ostali material ter dela izven popisa, po predhodni specifikaciji izvajalca del in odobritvi investitorja (ocenjeno 3%)
|  | kom | % | 3 | 0
| SKUPAJ 4.3.1 |  |  |  | 0
4.3.2 | Sistem aktivne požarne zaščite - požarno javljanje in alarmiranje
Požarno javljanje se naveže na obstoječi sistem požarnega javljanja Siemens Cerberus tip , in vsa oprema mora biti kompatibilna z obstoječo!
1 | Dobava in polaganje vodnikov sistema za odkrivanje in javljanje požara, delno na kabelske police delno v izolirne cevi (zajete pri popisu univerzalnega ožičenja) in sicer:
| JE-H(St)H 1×2×0,8mm, rdeč, razreda E30 | m | 350 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih cevi tipa RB polaganje direktno v omete oziroma opaže pred betoniranjem. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 13,5 mm | m | 40 |  | 0
3 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa pn polaganje direktno na omete s pomočjo distančnih oklepnikov. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 70 |  | 0
4 | Optični javljalnik požara, komplet s podnožjem in napisno ploščico, programsko nastavljivo območje delovanja, avtomatsko ali ročno šifriranje, self monitoring tehnologija preverjanja delovanja, ohišje odporno na prah, napajalna napetost 15-33VDC, delovna temperatura -20°- +50°C kot.npr. FAP O 420 + MS400 + TP4
| komplet | kom | 27 |  | 0
5 | Ročni adresibilni javljalnik požara, komplet z ohišjem, LED indikacijo ob alarmu, avtomatsko ali ročno adresiranje, napajalna napetost 15-33VDC, delovna temperatura -20°- +50°C
| komplet | kom | 4 |  | 0
6 | Vzorčna komora sestavljena iz ohišja, vgrajenim podnožjem, zbiralno cevjo dolžine 1,5m, optičnim javljalnikom vgrajenim v ohišje, programsko nastavljivim področjem delovanja
| komplet | kom | 2 |  | 0
7 | Adresibilni LSN vmesnik z enim relejskim izhodom za nizke napetosti in tok 1A
| komplet | kom | 2 |  | 0
8 | Adresibilni LSN vmesnik z štirimi relejskimi izhodi za nizke napetosti in tok 1A
| komplet | kom | 1 |  | 0
9 | Adresibilni LSN vmesnik z štirimi vhodi
| komplet | kom | 2 |  | 0
10 | Adresibilna hupa napajana iz zanke, 100dBA, prožena iz požarne centrale, vključno z interface modulom
| komplet | kom | 2 |  | 0
11 | Oznaka ročnih javljalnikov in siren skladno z SIST 1013, velikosti 100×100mm
| komplet | kom | 6 |  | 0
12 | Vključitev elementov požarnega javljanja v obstoječo zanko požarnih javljalnikov - komplet | kom | 1 |  | 0
13 | Obstoječa centrala PP javljanja:
dodatno parametriranje sistema požarnega javljanja, uskladitev aplikacije požarnega reda,testiranje, spuščanje v obratovanje, predaja sistema. Dela opravljajo pooblaščeni izvajalci vgrajenega sistema
| komplet | kom | 1 |  | 0
14 | Pregled sistema s strani pooblaščenega izvajalca, pridobitev atesta brezhibnega delovanja | kom | 1 |  | 0
15 | Drobni in ostali material ter dela izven popisa, po predhodni specifikaciji izvajalca del in odobritvi investitorja (ocenjeno 3%) | kom | % | 3 | 0
| SKUPAJ 4.3.2 |  |  |  | 0
4.3.3 | Protivlomno varovanje - predpriprava
Za potrebe protilomnega varoavanja se pripravi le ožičenje. Elemente in naprave dobavi in montira imvestitor v lastni režiji.
01 | Signalni kabel tipa LiY-CY položen na kabelske police oziroma uvlečen v izolirne cevi tipa RB in sicer:
| 2 x 0,5mm + 4 x 0,22mm | m | 180 |  | 0
02 | Signalni kabel tipa IY(St)Y položen na kabelske police oziroma uvlečen v izolirne cevi tipa RB in sicer:
| 2 x 0,6 mm | m | 20 |  | 0
03 | Izolirne plastične cevi tipa RB položene direktno v omet ali v opaž pred betoniranje. Uporabljeni so naslednji preseki
| RB 16 mm | m | 20 |  | 0
04 | Izolirne plastične cevi tipa PN položene direktno na omet na distančne oklepnike. Uporabljeni so naslednji preseki
| RB 16 mm | m | 70 |  | 0
05 | Drobni in ostali material ter dela izven popisa, po predhodni specifikaciji izvajalca del in odobritvi investitorja (ocenjeno 3%) | kpl | % | 3 | 0
| SKUPAJ 4.3.3 |  | EUR |  | 0
4.3.4 | Kontrola pristopa in video hišne govorilne naprave - VHGN
Kontrola pristopa mora biti kompatibilna z obstoječim sistemom uporabnika in povezana v skupni sistem
1 | Pristopni kontroler za do 10.000 uporabnikov, lasten spomin za do 250.000 dogodkov, za štiri zunanje čitalnike, vgrajen napajalnik za napajanje 4 čitalnikov in 4 električnih prijemnikov (12VDC, max .250mA), kontrola odprtosti vrat, interlock blokada vrat, vhodi za odpiranje prreko domofonskega sistema in povezava na požarni sistem za potrebe deblokade, komunikacija z drugimi kontrolerji in ethernet mrežo, zaščita pred preobremenitvijo in kratkostična zaščita, zaščita pred nedovoljenim posegom v napravo, ustreznot standardom SIST-EN-50133-1, SIST EN 60839-11-1 in smernici za evakuacijske siteme po tehnični smernici SZPV 411 kot.npr. VT-500 (Četrta pot) obstoječ sistem Upoštevati tudi montažo in priklop vseh signalnih in komunikacijskih povezav
| komplet | kom | 1 |  | 0
2 | Čitalnik brezkontaktnih kartic z dirrektnim binarnim izhodom, čitalna razdalja 5-12 cm, 125kHz, komunikacija RS 485, tip RFID kartic mEM400x, HT1, napajanje 12VDC kot npr. tip CMO-3 (četrta pot) obstoječi sistem
|  | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava in polaganje signalnega kabla tipa LiYCY , na kabelskih policah in PN, RB ceveh in sicer:
| 4×0,75mm | m | 160 |  | 0
| 8×0,75mm | m | 5 |  | 0
4 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih cevi tipa RB polaganje direktno v omete oziroma opaže pred betoniranjem. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 40 |  | 0
5 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa pn polaganje direktno na omete s pomočjo distančnih oklepnikov. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 23 mm | m | 50 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja video hišne govorilne naprave - barvne sestavljene iz - 1x zunanje enote - 1x notranje enote - 1x napajalna enota vključno z medsebojnimi povezavami - cca 25m (skladno z dobavljenim tipom)
| komplet | kom | 2 |  | 0
7 | Programiranje kontrole pristopa z vključitvijo v obstoječi centralni sistem kontrole dostopa objekta, vključno z obdelavo vseh dodtanih signalov - zaprtost vrat, odpiranje iz domofonskega sistema in deblokada iz požarnega javljanja | kom | 1 |  | 0
8 | Zagon sistema, šolanje uporabnikov | kom | 1 |  | 0
9 | Drobni in ostali material ter dela izven popisa, po predhodni specifikaciji izvajalca del in odobritvi investitorja (ocenjeno 3%) | kpl | % | 3 | 0
| SKUPAJ 4.3.4 |  |  |  | 0
4.3.5 | Kontrola temperature in vlage v prostorih lekarne
OPOMBA: ožičenje senzorjev (FTP kabel 4×2×24 AWG je zajet pri popisu univerzalnega ožičenja!
1 | Dobava in montaža senzorja temperature in vlage. Predvideni so senzorji naslednjih karakteristik:
Prdviden je WEB senzor z PoE napajanjem za meritev temperature in vlage preko Ethernet vmesnika in sicer:
Karakteristike: - izvedba zidna - meritev temperature, vlage in tlaka - merilni obseg: temperatura -20°C do +60°C vlaga 0 do 100% - zanesljivost pri meritvi vlage +- 2,5% rH med 5% in 95%, pri t = 23°C - zanesljivost merjenja temperature +- 0,6°C - resolucija 0,1°C, 0,1% rH, 0,1 HPa - merilni interval 2s - računalniški izračun točke rosišča, abs.vlažnosti spec.vlažnosti, meš.razmerje - temperaturne kompenzacijasenzorja vlage pri vseh temperaturah - IP zaščita: elektronika IP30, senzorji IP40 - priključitev LAN: RJ 45, 100Base-TX - kom.protokoli;: WWW, ModbusTCP,SNMPv1, SOAP, XML - alarmni protokoli: E-mail, SNMP Trap, Syslog - konfiguracija T-senzor, WWW konfiguracija - vgrajen display - napajanje: PoE skladno z IEEE 802.3af
ustreza kot.npr. WEB senzor tip T7610, Comet
| komplet | kom | 5 |  | 0
2 | Dopolnitev obstoječe programske oprema za spremljanje stanja kontrole in vlagev skladno z zahtevami investitorja
| komplet | kom | 1 |  | 0
4 | Nastavitve in umerjanje senzorjev temperature in vlage
| komplet | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ 4.3.5 |  | EUR |  | 0
4.4 | SKUPNO za vse dela
1 | Odstranitev obstoječih elektroinstalacij:
pazljiva demontaža obstoječih svetilk - s predajo na deponijo investitorja
odstranitev ostalih instalacijskih elementov - instalacijskih kanalov, stikal, vtičnic itd. S predajo na deponijo investitorja
odstranitev obstoječega ožičenja vseh tokokrogov
odklop vseh razdelilnih omar, ki ostanejo brez funkcije (4kom) oziroma so že izven porabe in demontaža omar z odvozom na deponijo investitorja
ocenjeno 72 delovnih ur
| komplet | kom | 1 |  | 0
2 | Gradbena dela za potrebe izvedbe elektroinstalacij:
| vrtanje lukenj - prebojev pšremera 120 mm v betonske stene debeline 20 | kom | 4 |  | 0
| izdelava utorov v betonske stene 50×30mm | m | 60 |  | 0
| izdelava odprtin za vgraditev vtičnic in stikal v betonske stene dimenzij cca 110×60×60mm | kom | 14 |  | 0
3 | Projektantski nadzor | kom | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ 4.4 |  | EUR |  | 0

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A:
A. | Svetilke |  | EUR | 0
B. | Elektroinstalacijski material |  | EUR | 0
C. | Univerzalno ožičenje in video nadzor |  | EUR | 0
D. | Sistem aktivne požarne zaščite - požarno javljanje |  | EUR | 0
E. | Protivlomna naprava |  | EUR | 0
F. | Kontrola pristopa in video hišne govorilne naprave |  | EUR | 0
G. | Kontrola temperature in vlage v prostorih lekarne |  | EUR | 0
F. | Ostala skupna dela |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0
| Popust (v %) |  | EUR | 0
| Skupaj s popustom brez DDV |  |  | 0
| Vrednost DDV | 22 | EUR | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE |  | EUR | 0