## Rekapitulacija
Rekapitulacija AOJP (MAPA 4)
1. | Popis 1. PAVILJON A | 0
2. | Popis 2. PAVILJON B | 0
3. | Popis 3. PAVILJON C, HODNIK AC | 0
4. | Popis 4. LEKARNA, KUHINJA, KOTLOVNICA, DELAVNICA Z GARAŽO | 0
5. | Popis 5. DIAGNOSTIČNI CENTER | 0
6. | Popis 6.UPRAVNA STAVBA, AVTOMATSKO GAŠENJE - SISTEMSKI PROSTOR | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## 1. Paviljon A
Popis 1. PAVILJON A
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
Oprema
Dobava in montaža:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 4-zanki CERBERUS PRO FC724-ZA, za 4x C-NET adresni zanki, max. 504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah Kot na primer: Siemens FC724-ZE | kos | 1 |  | 0
2 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav v mrežo C-net, razdalja med dvema centralama je maksimalno 1000m Kot na primer: Siemens FN2001-A1 | kos | 1 |  | 0
3 | Optični pretvornik SM za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FC-net, povezava po 2 vlaknih multi-mode kabla, maksimalna razdalja 2500m, DL485/13-MM Kot na primer: Siemens DL485/13-MM | kos | 1 |  | 0
4 | Aku baterija 12 V/26Ah | kos | 8 |  | 0
5 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju Kot na primer: Siemens FP2003-A1 | kos | 3 |  | 0
6 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
7 | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens OP720 | kos | 164 |  | 0
8 | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PR HI720 z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens HI720 | kos | 7 |  | 0
9 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO DB721 Kot na primer: Siemens DB721 | kos | 171 |  | 0
10 | Indikator za javljalnike v spuščenem stropu | kos | 20 |  | 0
11 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso FDME221; direktni način proženja z ohišjem rdeče barve za ročni javljalnik FDMH291-R; Kot na primer: Siemens FDME221 | kos | 17 |  | 0
12 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221 Kot na primer: Siemens FDCIO221 | kos | 25 |  | 0
13 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod/4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A, FDCIO222 Kot na primer: Siemens FDCIO222 | kos | 1 |  | 0
14 | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem Siemensovim javljalnikom FDBZ292, vzorčevalna cev 60cm FDBZ292-AA Kot na primer Siemens FDBZ292 | kos | 6 |  | 0
15 | Adresna alarmna sirena z bliskavko rdeče barve FDS221-R - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 Dba Kot na primer: Siemens FDS229-R | kos | 14 |  | 0
16 | Rele z navitjem 24 VDC / s trojnimi kontakti 230 Vac/10A ; kpl s podnožjem | kos | 8 |  | 0
17 | Pridržalni magnet s stikalom za proščanje 24 V komplet, pridržalna sila 50kg | kos | 14 |  | 0
18 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem :: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 450 |  | 0
19 | Kabel JY(St)Y-H 2x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 2500 |  | 0
20 | Kabel NHXH FE180/E30 3x1.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 200 |  | 0
21 | Kabel NHXH FE180/E30 3x2.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 100 |  | 0
22 | Objemka za pritrjevanje ognjevarnega kabla | kos | 900 |  | 0
23 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 110 |  | 0
24 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 60 |  | 0
25 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 6 |  | 0
26 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 190 |  | 0
27 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 14 |  | 0
28 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 14 |  | 0
29 | Drobni instalacijski material | % | 5% | 0 | 0
30 | Označevanje in programiranje elementov | 1 | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 1 |  | 0
32 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
33 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
34 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
35 | Spremljanje poteka del v smislu projektantskega nadzora, koordinacija del s podizvajalci in investitorjem | kpl | 1 |  | 0
36 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
37 | Transportni, manipulativni in razni manjši nepredvideni stroški, ogled in priprava delovišča | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ POŽARNI SISTEM |  |  |  | 0

## 2. Paviljon B
Popis 2. PAVILJON B
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
Oprema
Dobava in montaža:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 4-zanki CERBERUS PRO FC724-ZA, za 4x C-NET adresni zanki, max. 504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah Kot na primer: Siemens FC724-ZE | kos | 1 |  | 0
2 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav v mrežo C-net, razdalja med dvema centralama je maksimalno 1000m Kot na primer: Siemens FN2001-A1 | kos | 1 |  | 0
3 | Optični pretvornik SM za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FC-net, povezava po 2 vlaknih multi-mode kabla, maksimalna razdalja 2500m, DL485/13-MM Kot na primer: Siemens DL485/13-MM | kos | 1 |  | 0
4 | Aku baterija 12 V/26Ah | kos | 8 |  | 0
5 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju Kot na primer: Siemens FP2003-A1 | kos | 3 |  | 0
6 | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens OP720 | kos | 166 |  | 0
7 | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PR HI720 z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens HI720 | kos | 1 |  | 0
8 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO DB721 Kot na primer: Siemens DB721 | kos | 168 |  | 0
9 | Indikator za javljalnike v spuščenem stropu | kos | 24 |  | 0
10 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso FDME221; direktni način proženja z ohišjem rdeče barve za ročni javljalnik FDMH291-R; Kot na primer: Siemens FDME221 | kos | 17 |  | 0
11 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221 Kot na primer: Siemens FDCIO221 | kos | 16 |  | 0
12 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod/4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A, FDCIO222 Kot na primer: Siemens FDCIO222 | kos | 1 |  | 0
13 | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem Siemensovim javljalnikom FDBZ292, vzorčevalna cev 60cm FDBZ292-AA Kot na primer Siemens FDBZ292 | kos | 2 |  | 0
14 | Adresna alarmna sirena z bliskavko rdeče barve FDS221-R - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 Dba Kot na primer: Siemens FDS229-R | kos | 13 |  | 0
15 | Rele z navitjem 24 VDC / s trojnimi kontakti 230 Vac/10A ; kpl s podnožjem | kos | 5 |  | 0
16 | Pridržalni magnet s stikalom za proščanje 24 V komplet, pridržalna sila 50kg | kos | 6 |  | 0
17 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem :: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 540 |  | 0
18 | Kabel JY(St)Y-H 2x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 2350 |  | 0
19 | Kabel NHXH FE180/E30 3x1.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 100 |  | 0
20 | Kabel NHXH FE180/E30 3x2.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 100 |  | 0
21 | Objemka za pritrjevanje ognjevarnega kabla | kos | 1080 |  | 0
22 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 110 |  | 0
23 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 55 |  | 0
24 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 6 |  | 0
25 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 185 |  | 0
26 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 17 |  | 0
27 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 13 |  | 0
28 | Drobni instalacijski material | % | 5% | 0 | 0
29 | Označevanje in programiranje elementov | 1 | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 1 |  | 0
31 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
32 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
33 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
34 | Spremljanje poteka del v smislu projektantskega nadzora, koordinacija del s podizvajalci in investitorjem | kpl | 1 |  | 0
35 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
36 | Transportni, manipulativni in razni manjši nepredvideni stroški, ogled in priprava delovišča | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ POŽARNI SISTEM |  |  |  | 0

## 3. Paviljon C, hodnih AC
Popis 3. PAVILJON C, HODNIK AC
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
Oprema
Dobava in montaža:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 2-zanki CERBERUS PRO FC722-ZA, za 2x C-NET adresni zanki, max. 256 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah Kot na primer: Siemens FC722-ZZ | kos | 1 |  | 0
2 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav v mrežo C-net, razdalja med dvema centralama je maksimalno 1000m Kot na primer: Siemens FN2001-A1 | kos | 1 |  | 0
3 | Optični pretvornik SM za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FC-net, povezava po 2 vlaknih multi-mode kabla, maksimalna razdalja 2500m, DL485/13-MM Kot na primer: Siemens DL485/13-MM | kos | 1 |  | 0
4 | Aku baterija 12 V/26Ah | kos | 2 |  | 0
5 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju Kot na primer: Siemens FP2003-A1 | kos | 2 |  | 0
6 | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens OP720 | kos | 63 |  | 0
7 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO DB721 Kot na primer: Siemens DB721 | kos | 83 |  | 0
8 | Indikator za javljalnike v spuščenem stropu | kos | 15 |  | 0
9 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso FDME221; direktni način proženja z ohišjem rdeče barve za ročni javljalnik FDMH291-R; Kot na primer: Siemens FDME221 | kos | 16 |  | 0
10 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221 Kot na primer: Siemens FDCIO221 | kos | 9 |  | 0
11 | Adresna alarmna sirena z bliskavko rdeče barve FDS221-R - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 Dba Kot na primer: Siemens FDS229-R | kos | 10 |  | 0
12 | Elektromagnetna ključavnica 300 kg O&CMEX430 | kos | 2 |  | 0
13 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem :: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 350 |  | 0
14 | Kabel JY(St)Y-H 2x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 1350 |  | 0
15 | Kabel NHXH FE180/E30 3x1.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 50 |  | 0
16 | Kabel NHXH FE180/E30 3x2.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 50 |  | 0
17 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 60 |  | 0
18 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 20 |  | 0
19 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 6 |  | 0
20 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 71 |  | 0
21 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 8 |  | 0
22 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 4 |  | 0
23 | Drobni instalacijski material | % | 5% | 0 | 0
24 | Označevanje in programiranje elementov | 1 | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 1 |  | 0
26 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
27 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
28 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
29 | Spremljanje poteka del v smislu projektantskega nadzora, koordinacija del s podizvajalci in investitorjem | kpl | 1 |  | 0
30 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
31 | Transportni, manipulativni in razni manjši nepredvideni stroški, ogled in priprava delovišča | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ POŽARNI SISTEM |  |  |  | 0

## 4. Lekarna ,kuhinja, kotlovnica
Popis 4. LEKARNA, KUHINJA, KOTLOVNICA, DELAVNICA Z GARAŽO
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
Oprema
Dobava in montaža:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 4-zanki CERBERUS PRO FC724-ZA, za 4x C-NET adresni zanki, max. 504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah Kot na primer: Siemens FC724-ZE | kos | 1 |  | 0
2 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav v mrežo C-net, razdalja med dvema centralama je maksimalno 1000m Kot na primer: Siemens FN2001-A1 | kos | 1 |  | 0
3 | Optični pretvornik SM za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FC-net, povezava po 2 vlaknih multi-mode kabla, maksimalna razdalja 2500m, DL485/13-MM Kot na primer: Siemens DL485/13-MM | kos | 1 |  | 0
4 | Aku baterija 12 V/26Ah | kos | 8 |  | 0
5 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju Kot na primer: Siemens FP2003-A1 | kos | 3 |  | 0
6 | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens OP720 | kos | 147 |  | 0
7 | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PR HI720 z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens HI720 | kos | 5 |  | 0
8 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO DB721 Kot na primer: Siemens DB721 | kos | 148 |  | 0
9 | Indikator za javljalnike v spuščenem stropu | kos | 3 |  | 0
10 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso FDME221; direktni način proženja z ohišjem rdeče barve za ročni javljalnik FDMH291-R; Kot na primer: Siemens FDME221 | kos | 25 |  | 0
11 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221 Kot na primer: Siemens FDCIO221 | kos | 16 |  | 0
12 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod/4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A, FDCIO222 Kot na primer: Siemens FDCIO222 | kos | 1 |  | 0
13 | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem Siemensovim javljalnikom FDBZ292, vzorčevalna cev 60cm FDBZ292-AA Kot na primer Siemens FDBZ292 | kos | 4 |  | 0
14 | Adresna alarmna sirena z bliskavko rdeče barve FDS221-R - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 Dba Kot na primer: Siemens FDS229-R | kos | 27 |  | 0
15 | Rele z navitjem 24 VDC / s trojnimi kontakti 230 Vac/10A ; kpl s podnožjem | kos | 5 |  | 0
16 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem :: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 450 |  | 0
17 | Kabel JY(St)Y-H 2x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 2700 |  | 0
18 | Kabel NHXH FE180/E30 3x1.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 100 |  | 0
19 | Kabel NHXH FE180/E30 3x2.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 100 |  | 0
20 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 140 |  | 0
21 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 18 |  | 0
22 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 8 |  | 0
23 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 160 |  | 0
24 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 25 |  | 0
25 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 27 |  | 0
26 | Drobni instalacijski material | % | 5% | 0 | 0
27 | Označevanje in programiranje elementov | 1 | 1 |  | 0
28 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 1 |  | 0
29 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
30 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
32 | Spremljanje poteka del v smislu projektantskega nadzora, koordinacija del s podizvajalci in investitorjem | kpl | 1 |  | 0
33 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
34 | Transportni, manipulativni in razni manjši nepredvideni stroški, ogled in priprava delovišča | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ POŽARNI SISTEM |  |  |  | 0

## 5. Diagnosticni center
Popis 5. DIAGNOSTIČNI CENTER
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
Oprema
Dobava in montaža:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 2-zanki CERBERUS PRO FC722-ZA, za 2x C-NET adresni zanki, max. 256 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah Kot na primer: Siemens FC722-ZZ | kos | 1 |  | 0
2 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav v mrežo C-net, razdalja med dvema centralama je maksimalno 1000m Kot na primer: Siemens FN2001-A1 | kos | 1 |  | 0
3 | Optični pretvornik SM za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FC-net, povezava po 2 vlaknih multi-mode kabla, maksimalna razdalja 2500m, DL485/13-MM Kot na primer: Siemens DL485/13-MM | kos | 1 |  | 0
4 | Aku baterija 12 V/26Ah | kos | 4 |  | 0
5 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju Kot na primer: Siemens FP2003-A1 | kos | 1 |  | 0
6 | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens OP720 | kos | 95 |  | 0
7 | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PR HI720 z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens HI720 | kos | 1 |  | 0
8 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO DB721 Kot na primer: Siemens DB721 | kos | 96 |  | 0
9 | Indikator za javljalnike v spuščenem stropu | kos | 12 |  | 0
10 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso FDME221; direktni način proženja z ohišjem rdeče barve za ročni javljalnik FDMH291-R; Kot na primer: Siemens FDME221 | kos | 6 |  | 0
11 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221 Kot na primer: Siemens FDCIO221 | kos | 9 |  | 0
12 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod/4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A, FDCIO222 Kot na primer: Siemens FDCIO222 | kos | 1 |  | 0
13 | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem Siemensovim javljalnikom FDBZ292, vzorčevalna cev 60cm FDBZ292-AA Kot na primer Siemens FDBZ292 | kos | 2 |  | 0
14 | Adresna alarmna sirena z bliskavko rdeče barve FDS221-R - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 Dba Kot na primer: Siemens FDS229-R | kos | 3 |  | 0
15 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem :: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 350 |  | 0
16 | Kabel JY(St)Y-H 2x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 2600 |  | 0
17 | Kabel NHXH FE180/E30 3x1.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 50 |  | 0
18 | Kabel NHXH FE180/E30 3x2.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 50 |  | 0
19 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 60 |  | 0
20 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 15 |  | 0
21 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 1 |  | 0
22 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 95 |  | 0
23 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 6 |  | 0
24 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 10 |  | 0
25 | Drobni instalacijski material | % | 5% | 0 | 0
26 | Označevanje in programiranje elementov | 1 | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 1 |  | 0
28 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
29 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
30 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
31 | Spremljanje poteka del v smislu projektantskega nadzora, koordinacija del s podizvajalci in investitorjem | kpl | 1 |  | 0
32 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
33 | Transportni, manipulativni in razni manjši nepredvideni stroški, ogled in priprava delovišča | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ POŽARNI SISTEM |  |  |  | 0

## 6. Upravna stavba
Popis 6.UPRAVNA STAVBA, GRAFIČNA NADZORNA POSTAJA
I. | POŽARNI SISTEM UPRAVNA STAVBA
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
Oprema
Dobava in montaža:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 2-zanki CERBERUS PRO FC722-ZA, za 2x C-NET adresni zanki, max. 256 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah Kot na primer: Siemens FC722-ZZ | kos | 1 |  | 0
2 | Dodatni prikazovalni modulom za indikacijo 2x24 javljalnih skupin z LED svetili Kot na primer: Siemens FC722-ZZ | kos | 1 |  | 0
3 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav v mrežo C-net, razdalja med dvema centralama je maksimalno 1000m Kot na primer: Siemens FN2001-A1 | kos | 1 |  | 0
4 | Optični pretvornik SM za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FC-net, povezava po 2 vlaknih multi-mode kabla, maksimalna razdalja 2500m, DL485/13-MM Kot na primer: Siemens DL485/13-MM | kos | 1 |  | 0
5 | Licenca Cerberus MOBILE za povezavo celotnega sistema na dežurne mobilne telefone | kos | 1 |  | 0
6 | Aku baterija 12 V/26Ah | kos | 4 |  | 0
7 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju Kot na primer: Siemens FP2003-A1 | kos | 1 |  | 0
8 | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Kot na primer: Siemens OP720 | kos | 52 |  | 0
9 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO DB721 Kot na primer: Siemens DB721 | kos | 52 |  | 0
10 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso FDME221; direktni način proženja z ohišjem rdeče barve za ročni javljalnik FDMH291-R; Kot na primer: Siemens FDME221 | kos | 6 |  | 0
11 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221 Kot na primer: Siemens FDCIO221 | kos | 1 |  | 0
12 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod/4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A, FDCIO222 Kot na primer: Siemens FDCIO222 | kos | 1 |  | 0
13 | Adresna alarmna sirena z bliskavko rdeče barve FDS221-R - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 Dba Kot na primer: Siemens FDS229-R | kos | 6 |  | 0
14 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem :: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 140 |  | 0
15 | Kabel JY(St)Y-H 2x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 1400 |  | 0
16 | Kabel NHXH FE180/E30 3x1.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 50 |  | 0
17 | Kabel NHXH FE180/E30 3x2.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 50 |  | 0
18 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 50 |  | 0
19 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 10 |  | 0
20 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 1 |  | 0
21 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 65 |  | 0
22 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 6 |  | 0
23 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 6 |  | 0
24 | Drobni instalacijski material | % | 5% | 0 | 0
25 | Označevanje in programiranje elementov | 1 | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 1 |  | 0
27 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 1 |  | 0
28 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
30 | Spremljanje poteka del v smislu projektantskega nadzora, koordinacija del s podizvajalci in investitorjem | kpl | 1 |  | 0
31 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
32 | Transportni, manipulativni in razni manjši nepredvideni stroški, ogled in priprava delovišča | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ POŽARNI SISTEM |  |  |  | 0
II. | AVTOMATSKO GAŠENJE - SISTEMSKI PROSTOR
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
1 | Centralna naprava za javljanje požara in krmiljenje sistema avtomatskega gašenja, za 1 cono gašenja, možnost priklopa 3 linij javljalnikov; v konfortnem ohišju za AKU baterije 2x17Ah; v skladu z standardom EN12094 in EN54 | kos | 1 |  | 0
2 | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS | kos | 2 |  | 0
3 | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line | kos | 2 |  | 0
4 | Podnožje javljalnikov za priključitev Sinteso javljalnikov FDOOT241-9 na kolektivno linijo | kos | 2 |  | 0
5 | Dodatno podnožje za javljalnike Sinteso | kos | 2 |  | 0
6 | Ročni aktivator gašenja; Elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju rumene barve; v skladu s standardom EN12094-3 | kos | 1 |  | 0
7 | Stop tipka; Elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju modre barve; v skladu s standardom EN12094-3 | kos | 1 |  | 0
8 | Alarmna sirena - notranja (rdeča) 122 dB@24Vdc | kos | 1 |  | 0
9 | Bliskavica rdeče barve z belo LED svetlobo za stensko montažo, pokritje 7,5m, zaščita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 | kos | 1 |  | 0
10 | Svetlobni signalni tablo PLIN, za sisteme gašenja | kos | 1 |  | 0
11 | Označevalna tablica, obstojne, rdeče barve z belim napisom: ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA | kos | 1 |  | 0
12 | Označevalna tablica, obstojne, rdeče barve z belim napisom: STOP GAŠENJE | kos | 1 |  | 0
13 | Označevalne tablica, obstojne, rdeče barve z belim simbolom: POŽARNA HUPA, izdelana skladno s SIST 1013 | kos | 1 |  | 0
14 | Tablica za na vhodna vrata, z opozorilnim napisom, da je v prostoru avtomatska stabilna gasilna naprava, izdelana skladno s tehničnimi podatki | kos | 1 |  | 0
15 | Adresni aspiracijski javljalnik SIEMENS ASD s prikazovalnikom. Patentirana ˝Optical dual-wavelenght detection technology˝, tehnolgija detekcije z uporabo modre in infrardeče svetlobe˝, kar omogoča zanesljivo detekcijo in ločevanje med prahom in dimnimi delci. Nastavljiva občutljivost od 0,14 %/m do 20 %/m. Dvostranska komunikacija med javljalnikom in centralno napravo omogoča nastavljanje 3 alarmnih nivojev in upravljanje javljalnika iz centralne naprave. Za 30m oz.2x25 vzorčevalnih cevi (500m2). | kos | 1 |  | 0
16 | Cevni sistem odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda (cena na meter) | kos | 18 |  | 0
STROJNI DEL SISTEM AVTOMATSKEGA GAŠENJA
17 | Sistem avtomatskega gašenja, ki vključuje: - 42 barsko tehnologijo avtomatskega gašenja;- jeklenke z vso potrebno mehansko opremo,- gasilno sredstvo Novec 1230 v količini, kot ga predpisuje standard ISO 14520, - skupni čas zapolnitve prostora in pogasitve z gasilnim sredstvom do 40 sekund,- priprava za transport, embaliranje in sam transport opreme na lokacijo montaže,- hidravlični izračun z ustreznim VDS certificiranim programom,- ustrezno število gasilno razpršilnih šob
Sestavljena iz:
| 67-litrska jeklenka - modularna izvedba, mehansko opremljena jeklenka - brez gasilnega sredstva z vključenim transportnimi stroški na lokacijo v SLO |  | 1
| NOVEC 1230 gasilno sredstvo - zmes ekološko prijaznih plinov z vključenim polnjenjem v jeklenko |  | 65
| Šoba za v prostor |  | 1
| Razbremenilna loputa po hidravličnem izračunu |  | 1
| Zaščitna mreža za rezbremenilno loputo |  | 1
| Požano odporna mreža za razbremenilno loputo |  | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
STORITVE STROJNIH INSTALACIJ
18 | Izvedba strojnih instalacij gasilnega sistema-montaža jeklenk in ostale strojne opreme,-dobava in montaža instalacijskih cevi v skladu s hidravličnim izračunom,-barvanje cevovoda,-montaža razpršilnih šob,-izvedba tlačnega preizkusa |  | 1 |  | 0
19 | Hidravljični izračun elementov sistema gašenja |  | 1 |  | 0
20 | Sodelovanje pri priklopu stabilne gasilne naprave na elektrokrmilni del, sodelovanje pri priklopu na sistem za javljanje požara in funkcionalnem pregledu sistema |  | 1 |  | 0
21 | Vgradnja razbremenilnih loput |  | 1 |  | 0
22 | Pregled delovanje sistema avtomatskega gašenja s strani pooblaščene institucije; izdaja zapisnika o pregledu in izdaja potrdila o brezhibnosti sistema za javljanje požara |  | 1 |  | 0
STORITVE ELEKTRO INSTALACIJ
23 | Montaža sistema avtomatskega javljanja na zmontirana in zvezana podnožja, pripravljene instalacije, (podnožja, ročne javljanike, sirene in ostale elemente zveže in označi instalater po navodilih dobavitelja. parametriranje, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega sporočila s terminom za primopredajo zaključenih požarnih instalacij. Po uspešni primpredaji zagotavljamo dokončanje del v roku 14 dni, poučitev zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku |  | 1 |  | 0
24 | Izvedba elektroinstalacij za elektro del sistema avtomatskega javljanja požara; komplet dobava in polaganje kablov, PN cevi, drobni vezni in pritrdilni material. |  | 1 |  | 0
25 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA -POŽARNO JAVLJANJE |  | 1 |  | 0
PID DOKUMENTACIJA
26 | Izdelava PID projektne dokumentacije za sistem gašenja v štirih tiskani izvodih + elektronskih izvodih na podlagi tlorisnih podlog v Acad formatu, ki jih priskrbi naročnik |  | 1 |  | 0
27 | Transportni, manipulativni in razni manjši nepredvideni stroški, ogled in priprava delovišča | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ AVTOMATSKO GAŠENJE |  |  |  | 0