## Jaki tok
Objekt: Ortopedska bolnišnica Valdoltra ureditev sanitarij paviljon B
Projekt: Elektroinstalacije jaki in šibki tok
Faza: Projekt za izvedbo
POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE JAKI IN ŠIBKI TOK
3.6 | ELEKTROINSTALACIJE - JAKI TOK
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material
3.6.1 | SVETILKE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Za vse opise svetil veljajo naslednje splošne lastnosti, v kolikor ni v opisu posamezne svetilke drugače določeno: - zajete so vse pripadajoče sijalke - zajete so vse potrebne predspojne naprave in štarterji - pri fluo.svetilkah in svetilkah z varčnimi sijalkami je v osnovi zajeta elektronska predspojna naprava v kolikor ni v opisu drugače določeno - zajet je ves potreben montažni in pritrdilni material in montaža svetilke
01 | Vgradna svetilka naslednjih karakteristik - downlighter LED, - polikarbonatno ohišje - 1x sijalke 21W, LED, 3000°K - barvna reprodukcija CRI 85 - IP 44 - ustreza svetilka kot npr. NITOR R SOP 1750lm 21W 830 FO IP 44 whitwwhitw, INTRA
| P1 1x21W, LED | kos | 81 |  | 0
02 | Nadgradna LED svetilka zidna naslednjih karakteristik - LED svetilka zidna, - kovinsko barvano ohišje, belo - akrilno steklo - 1x sijalke 15,6W,LED, 3000°K - IP 20 - ustreza svetilka kot npr.IZAR I Lucis
| Z1, 1x15,6W, LED | kos | 21 |  | 0
03 | Svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajeno LED.sijalko ustrezne moči, rezervnim virom napajanja (Ni-Cd aku.baterija), avtonomije 3 ure, avtomatičnim polnilcem in preklopno avtomatiko. K svetilki se doda ustrezen piktogram za označevanje najkrajše poti umika (montaža izpod svetilke na steno). Svetilka je v pripravnem spoju Zaščita je IP 40 po IEC 529, v kolikor pri svetilki ni drugače napisano. Svetilke so sledečih tipov:
| Z1, Stile in LED 1499/24, Beghelli (lahko tudi enakovredna) | kos | 15 |  | 0
3.6.1 | SVETILKE SKUPAJ |  |  |  | 0
3.6.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL
01 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa H05VV-F delno na kabelske police, delno v parapetne kanale in delno uvlečeni v izolirne cevi tipa RB (35:35:30%)
| 2 x 1.5 mm2 | m | 35 |  | 0
| 3 x 1.5 mm2 | m | 360 |  | 0
| 4 x 1.5 mm2 | m | 120 |  | 0
| 5 x 1.5 mm2 | m | 80 |  | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 230 |  | 0
02 | Kabelske police iz perforirane vroče pocinkane pločevine, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, odcepnim in montažnim priborom vključno s pokrovi naslednje širine:
| 100 mm | m | 36 |  | 0
| 50 mm | m | 36 |  | 0
03 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih cevi tipa RB polaganje direktno v omete oziroma opaže pred betoniranjem. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 180 |  | 0
| 13,5 mm | m | 130 |  | 0
04 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa PN nadometno na distančne oklepnike. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 290 |  | 0
05 | Instalacijski plastični kanal, položen nadometno, komplet z pripadajočimi pokrovi in montažno pritrdilnim materialom
| NIK raznih dimenzij | m | 15 |  | 0
06 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 24 |  | 0
07 | Instalacijska stikala modulne izvedbe, 10A/230V, komplet z ustrrezno montažno škatlo in okrasnim pokrovom - modulna izvedba. IP 56, vzidana do pokrova. Predvidene kombinacije so:
| 1xnavadno | kos | 12 |  | 0
08 | Senzor gibanja IR, montiran na stropove, 360°, z možnostjo nastavitve časa aktivizacije in kontaktno zmogljivostjo 10A/230V | kos | 27 |  | 0
09 | Senzor gibanja IR, montiran na zid, 180°, z možnostjo nastavitve časa aktivizacije in kontaktno zmogljivostjo 10A/230V | kos | 18 |  | 0
10 | Vtičnica 16A/230V, z ozemljitvenimi kontakti, za nadometno vgradnjo komplet z montažno škatlo in okrasnim okvirjem - modulna izvedba, IP 56
| enojna vtičnica 250V, 16A, 3p | kos | 12 |  | 0
11 | Škatla za izvedbo stalnega priključnega mesta | kos | 12 |  | 0
12 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (HO7V-U) | m | 120 |  | 0
| P/F-Y 6 (HO7V-U) | m | 150 |  | 0
13 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 48 |  | 0
14 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 12 |  | 0
15 | Priključek kompaktnih naprav, katere imajo prigrajeno svojo elektro ormaro in se nahajajo v popisu strojnih naprav:
| - fenomati | kos | 12 |  | 0
| - ventilatorji | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža parapetnega kanala za podometno montažo, širine 170mm, globine 50 mm, komplet z okrasnim pokrovom
| komplet | m | 10 |  | 0
17 | Razdelilnik RP - obstoječi
V osnovnem delu - obstoječem - se odklopi vse tokokroge, ki so napajali obstoječe sanitarije (cca 4) ter se predela krmiljenje odvodnega ventilatorja sanitarij za enobrzinsko delovanje in vgradnja dodatnega timerja (dnevno tedenskega) za krmiljenje delovanja tega ventilatorja
Zamenjava vrat stikalnega bloka (1×cca 700×900mm + 1× cca 400×900mm) in sicer z inox izvedbo, vključno z premontažo vse opreme, ki se nahaja na vratih (6×stikala + 6×sign.luči). Pred pričetkom del preveriti vse dimenzije na licu mesta.
V spodnjem delu se dogradi dodatno polje dimenzij 450×1160×200mm, iz inox materiala. Polje je zaprto z dvemi vratnimi krili, uskaljenimi z obstoječimi, ter oprremljenimi s ključavnicami tipa objekt. Vse mere se preveri na licu mesta pred pričetkom izdelave omare. V dodatna polja je vgrajeno:
- 6 kom instalacijski odklopnik, 10A, 10kA, C karakteristika 1 polni, F&G
- 6 kom instalacijski odklopnik, 16A, 10kA, C karakteristika 1 polni, F&G
- 6 kom kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/0,03A
- 3 kom instalacijski odklopnik, 10A, 10kA, C karakteristika 3 polni, F&G
- drobni spojni in vezni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
18 | Razdelilnik RE-1 in RE-2 - obstoječi
V osnovnem delu - obstoječem - se odklopi vse tokokroge, ki so napajali obstoječe sanitarije (cca 4)
Zamenjava vrat stikalnega bloka (1×cca 460×900mm + 1× cca 400×900mm) in sicer z inox izvedbo, vključno z premontažo vse opreme, ki se nahaja na vratih (1×stikala ). Pred pričetkom del preveriti vse dimenzije na licu mesta.
V spodnjem delu se dogradi dodatno polje dimenzij 450×910×200mm, iz inox materiala. Polje je zaprto z dvemi vratnimi krili, uskaljenimi z obstoječimi, ter oprremljenimi s ključavnicami tipa objekt. Vse mere se preveri na licu mesta pred pričetkom izdelave omare. V dodatna polja je vgrajeno:
- 3 kom instalacijski odklopnik, 10A, 10kA, C karakteristika 1 polni, F&G
- 3 kom instalacijski odklopnik, 16A, 10kA, C karakteristika 1 polni, F&G
- 6 kom kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/0,03A
- 1 kom instalacijski odklopnik, 10A, 10kA, C karakteristika 3 polni, F&G
- drobni spojni in vezni material
| komplet | kom | 2 |  | 0
19 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih merilnih protokolov
| komplet | kos | 1 |  | 0
20 | Demontaža obstoječih elementov in naprav elektroinstalacij z odvozom materiala na deponijo investitorja. Ocenjeno 18 delovnih ur | kos | 1 |  | 0
21 | Izdelava projektne dokumentacije PID
|  | kom | 1 |  | 0
22 | Drobni montažni in ostali material izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
| ocenjeno 3% | % |  | 3 | 0
3.6.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0

## Sestrski klic
3.6.3 | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SESTRSKI SISTEM
Oprema
Opomba: Klicni sistem mora biti kompatibilen z že vgrajenim klicnim sistemom z uporabo LON Works prenosne tehnologije. Že vgrajen sistem se z nadaljnimi sistemi vključi v celoten klicni in komunikacijski sistem in s tem zagotovi prenos podatkov tudi do drugih naprav/sistemov.
Predviden je sistem ZETTLER Medicall 800 v skladu z DIN VDE 0834 Del 1 in 2, lahko se ponudi tudi enakovrednega, če izpolnjuje navedene standarde
1 | Prikazovalnik Prikazovalnik prikazuje aktivirane klice z opremljene z naslednjimi informacijami: skupina oziroma oddelek, vrsta (kategorija) klica, oznaka prostora in lokacija aktiviranega klica v prostoru. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka, če ni aktiviran noben klic - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka (do 85 LON elementov) - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - proženje dveh signalnih svetilk prisotnosti - vhoda za dve zunanji prisotnosti - 1 vhod za telefonski klic (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije) - 1 izhod za prikaz napake (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije) - izhod za zunanje brnalo - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - vgrajeno brnalo za opozarjanje na klic - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen dvovrstični alfanumerični LC prikazovalnik, - 16 znakov velikosti 8mm na vrstico - tipka prisotnosti zelena (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - tipka prisotnosti rumena (Prisotnost 2) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - funkcijska tipka s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem za vstop v menu - tipka za potrditev s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem za sprejem/shranjevanje klicev - tipka za listanje s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - dimenzije (ŠxVxG) 165x95x32,5 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
| komplet | kom | 3 |  | 0
2 | Sobna signalna svetilka brez elektronike Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
| komplet | kom | 12 |  | 0
3 | Sobna signalna svetilka z elektroniko Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - štiri svetilna barvna polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - vgrajena kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - šest programabilnih nadzorovanih vhodov za aktiviranje klica iz wc-ja, postelj in prostora v skladu z DIN VDE 0834 - šest izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - sobna elektronika identificira dve prisotnosti, klic in morebitne napake, ter jih posreduje dedeljenemu prikazovalniku ali v primeru omejenega delovanje, vsem LON elementom v sistemu - štirje izhodi za proženje zunanje signalne svetilke za prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (6 vhodnih klicnih linij, 2 vhodne linije prisotnosti, 4 izhodi) - štiri barvna polja - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
| komplet | kom | 15 |  | 0
4 | Univerzalni vhodno/izhodni modul (UIO) Funkcijske lastnosti: - proženje zunanjega močnostnega porabnika - proženje skupinskih in smernih signalnih svetilk prek sistemskega podatkovnega vodila - vmesnik za povezavo z drugimi sistemi - 5 programabilnih izhodov (10W) - 1 programabilni skupni izhod (10W) - 3 programabilni klicni izhodi (klic, nujni klic, alarm) (3W) - 2 mirovna izhoda (napaka, brnalo) (10mA) - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
| komplet | kom | 3 |  | 0
5 | Panel klica reseta in prisotnosti, brnalo Klicni panel za aktiviranje klica, prekinitev aktiviranega klica in aktiviranje prisotnosti. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka z ustreznim simbolom (simbol odvisen od namembnosti) - zelena tipka s simbolom prisotnosti - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - brnalo - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm
| komplet | kom | 3 |  | 0
6 | Panel klica Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm
| komplet | kom | 48 |  | 0
7 | Panel klica potezni Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 1,8 m vrvica z rdečim simbolom - pomirjevalni svetlobni indikator - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na standardno dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm
| komplet | kom | 12 |  | 0
8 | Panel klica in reseta Klicni panel za aktiviranje klica in prekinitev aktiviranega klica. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka z ustreznim simbolom (simbol odvisen od namembnosti) - zelena tipka s simbolom reseta - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - brnalo - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm
| komplet | kom | 12 |  | 0
9 | Izolator-ojačevalnik Funkcijske lastnosti: - razširitev sistemskega podatkovnega vodila z več kot 31 LON elementov - obnovitev in ojačevanje podatkovnih signalov na sistemskem podatkovnem vodilu - kreiranje vej na sistemskem podatkovnem vodilu - dvo kanalni ojačevalnik - kontrola prenosa podatkov z LED svetlobnimi indikatorji - ločevanje kanalov za lažje odkrivanje napak v sistemu - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
| komplet | kom | 3 |  | 0
10 | Ohišje N24-CW IZ Ustrezno pripravljeno estetsko ohišje za nadometno montažo izolatorja. Funkcijske lastnosti: - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 285x235x110 mm - prozoren pokrov za vizualno identifikacijo delovanja - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
| KOMPLET | kom | 3 |  | 0
11 | Napajalnik 230VAC/24VDC-6A Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, 1.7A, 47-63Hz - izhod: 24VDC, 6A (kratkostični tok 7.2A), SELV (razred zaščite III) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - odporen na potenciale do 3,75kV - izpolnjuje varnostni standard: VDE 0805, EN 60950, IEC 60950 - izpolnjuje EMC standard: EN 50081-1, EN 61000-6-2 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 157x135x68 mm - pritrditev na standardno DIN letvico
| komplet | kom | 3 |  | 0
12 | Ohišje napajalnika N12-C Na Ustrezno pripravljeno estetsko ohišje za nadometno montažo napajalnika. Vgrajena avtomatska varovalka hkrati služi za izključitev napajanja v primeru posega v sistem. Funkcijske lastnosti: - vgrajena avtomatska varovalka - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 285x235x110 mm - prozoren pokrov za vizualno identifikacijo delovanja - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010)
| komplet | kom | 3 |  | 0
13 | Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE
| IY(St)Y 4x2x0.8 mm | m | 360 |  | 0
| IY(St)Y 10x2x0.6 mm | m | 30 |  | 0
| IY(St)Y 8x2x0.6 mm | m | 30 |  | 0
| IY(St)Y 4x2x0.6 mm | m | 360 |  | 0
| IY(St)Y 2x2x0.6 mm | m | 300 |  | 0
| NHXH 2x2.5 mm² | m | 45 |  | 0
14 | Fleksibilne rebraste PVC cevi, HALOGENFREE, (komplet s polaganjem v litem betonu ali podometno)
| f 16 mm | m | 240 |  | 0
15 | Kabelske police iz perforirane vroče pocinkane pločevine, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, odcepnim in montažnim priborom vključno s pokrovi naslednje širine:
| 100 mm | m | 36 |  | 0
| 50 mm | m | 45 |  | 0
0
16 | Montaža in vezava elementov | kom | 1
17 | Preizkus in spuščanje v pogon | kom | 1 |  | 0
18 | Konfiguracija sistema po želji porabnika | kom | 1 |  | 0
19 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kom | 1 |  | 0
20 | Načrt izvedenih del | kom | 1 |  | 0
21 | Drobni instalacijski material in ostala dela izven popisa po predhodni specifikaciji in odobritvi investitorja | % |  | 3 | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0

## Rekapitulacija elektro
R E K A P I T U L A C I J A:
A. | Svetilke |  |  | 0
B. | Montažni material - jaki tok |  |  | 0
C. | Sestrski klic |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0