## Pogoji za celoten popis
PROJEKTANTSKI POPIS
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSA DELA
Opombe:
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč.
Vsak opis oziroma vsaka ponujena enotna cena zajema sorazmerne stroške
a) | - ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve začasnih dostopnih poti in potrebnih priključkov za izvedbo del
b) | - vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih lokalnih priključkov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice delovišča v stanje pred pričetkom del,
c) | vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, vseh zarisovanj, izdelave morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in opreme, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta,
d) | vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po končanih delih tvorila funkcionalno celoto, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
e) | vseh morebitnih potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega redosleda izvajanja del
f) | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Funkcionalne elemente se smatra z zagonom.
g) | Pri dobavi in izvedbi sistema je potrebno upoštevati interne standarde Ortopedske bolnišnice Valdoltra. To velja tudi za število in način prenosa podatkov za potrebe obdelave podatkov na nadzornem nivoju. Vsa dobavljena periferna oprema mora omogočati navezavo na predvideni CNS.
h) | morebitne nejasnosti, reševati v sklopu projektantskega nadzora.
i) | Popisu ustreza navedena oprema ali ustrezna z enakimi karakteristikami.

## Rekapitulacija del (2)
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, BOLNIŠNIČNI PAVILJON B
SANACIJA OP STROPA V ETAŽI B4
SKUPNA REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA DEL ZAMENJAVE OPERACIJSKEGA STROPA V B4 | vrednost brez DDV | vrednost DDV | vrednost z DDV
A. | STROJNOINSTALACIJSKA DELA | 185742.9 | 40863.438 | 226606.338
B. | GRADBENO OBRTNIŠKA | 0 | 0 | 0
C. | ELEKTRO DELA | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ GOI DELA | 185742.9 | 40863.438 | 226606.338

## B4_GO
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA - SANACIJA OP STROPA V ETAŽI B4 PAVILJONA B
D. PROJEKTANTSKI POPIS GO DEL
Obvezujoče zahteve za izvedbo vseh predvidenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) vzdrževalnih del
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč.
Vsak opis oziroma vsaka ponudbena enotna cena zajema sorazmerne stroške
* | ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve začasnih dostopnih poti in potrebnih priključkov za izvedbo del
* | vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih lokalnih priključkov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice izven ograje delovišča v stanje pred pričetkom del,
* | vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, uporabo gradbenih strojev in mehanizacije, vseh zarisovanj, vključno z morebitno potrebno pomočjo geometra, izdelave morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in opreme, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta,
* | vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri gradnji in opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po končanih delih tvorila funkcionalno celoto, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
* | vseh morebitnih potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega redosleda izvajanja del, kot so začasno pokrivanje ali improvizirano zapiranje dela površin med gradnjo, morebitno potrebno prisilno sušenje tlakov in ometov z namestitvijo sušilcev v kolikor bi nivo vlage onemogočal izvajanje zaključnih del (oplesk, talne obloge) po potrjenem časovnem načrtu gradnje, oziroma variantno uporabo specialnih namenskih lepil in barv, ki jih je možno nanašati na vlažno podlago.
* | vseh stroškov povezanih s prostorsko omejenim deloviščem in dostopnostjo do območja gradnje preko zunanjega odra
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| enota | količina | cena na enoto | vrednost brez DDV
Rušilna, demontažna dela
V vseh opisih je zajeto morebitno potrebno podpiranje, iznos, nakladanje, odvoz na gradbiščno deponijo, nakladanje in odvoz na namensko deponijo, vključno s plačilom pristojbine na deponiji. Rušilna in demontažna dela se obračunajo na podlagi dejanskih količin in izmer na podlagi dokumentacije sedanjega stanja, z upoštevanjem vseh dejanskih odbitkov. V opisih so zajeta tudi vsa ostala manjša štemanja in NK pomožna dela, odstranitve in iznosi, potrebni za izdelavo vseh ostalih GOI del.
1 | Protiprašna zaščita hodnika kjer se ne posega z gradbenimi deli,
(območje demontaže vnosa elementov v OP dvorane) s pvc folijo na lahki štaketni
leseni konstrukciji, po vsem obodu zalepljeno s pleskarskim zaščitnim trakom, velikosti
cca (5,0+11,0+15,0)/1,75 m
| kos | 2 |  | 0
2 | Protiprašna zaščita obodnih sten prostorov, vrat in ostalih elementov, ki se ohranijo
s PVC folijo, zalepljeno s pleskarskim zaščitnim trakom
Posebno pozornost je posvetiti protiprašni zaščiti obstoječih stenskih operacijskih monitorjev.
| m2 | 100 |  | 0
3 | Pazljiva demontaža opreme v prostorih, kjer se posega zaradi izvedbe odvodnih kanalov.
(inox stenske konzole, inox omare, velikosti 0,30x1,50x1,80m)
| kos | 2 |  | 0
4 | Precizno rezanje delilne opečne stene, deb. 0,15 m kjer pride nameščen nov odvodni kanal
| m1 | 6.5 |  | 0
5 | Kompletno rušenje - preboj AB nosilne plošče, deb. 25 cm, vključno z rezanjem armature
posebno pozornost je potrebno posvetiti nosilni armaturi
kompletno rušenje - dela nosilnegakamnitega zidu, globine. 30 cm,
| m3 | 1.85 |  | 0
6 | Pazljiva demontaža obstoječega OP stropa iz perforirane pločevine za dovod zraka v operacijske
prostore, vključno z vgradnimi stropnimi operacijskimi lučmi, vključno s podkonstrukcijo,
obodnimi profili, obešali in svetili, svetila se predajo investitorju ali po njegovem navodilu odpeljejo na trajno deponijo.
Dimenzije stropa so 3,20 x 3,20 m, dim. konstrukcijske odprtine 3,60 x 3,60 m.
Opis zajema tudi demontažo operacijske luči, ki se ponovno montira v nov operacijski strop.
| kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava prebojev v nenosilnih opečnih stenah, velikosti do 0,5 m2 -
večje odprtine se obračunajo kot rušenje sten. Odprtine se izvajajo strojno
* | odprtina do 0,5 m2 v 15 cm zidu
| kos | 2 |  | 0
8 | Razna manjša demontažna dela - obračun na podlagi dejansko potrebnega časa
po predhodni odobritvi nadzora
| PK ur | 10 |  | 0
| Rušilna in demontažna dela skupaj |  |  | 0
Zidarska dela
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali, stroški zarisovanj in morebitno potrebnih sondažnih odprtin
9 | Kvalitetna zazidava oziroma obzidava robov odprtin v obstoječih opečnatih stenah
* | vključno s vsem potrebnim veznim in vgradnim materialom
(obračun po dejansko porabljenem času)
| VK ur | 8 |  | 0
10 | Krpanje poškodovanega stenskega in stropnega ometa: grobi in fini omet notranjih
sten s PCM 1 : 2 : 6, s predhodnim premazom za zagotovitev sprijemljivosti in
obrizgom z redko CM 1 : 2, zahteva se precizna izvedba, predvsem vseh zunanjih
vogalov, robov špalet ipd., vsi zunanji vogali (stene, kompleten obod vseh špalet in
prehodov) se izvedejo s pomočjo namenskih slepih vogalnikov.
| m2 | 10 |  | 0
11 | Vzidava - obzidava oz. obbetoniranje prehodov instalacijskih cevi in kanalov skozi strop in zid
s cementno malto 1 : 3, z dodatkom za nabrekanje, s potrebnim opažem
* | odprtina do 0,5 m2
| kos | 4 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  | 0
Ključavničarska dela
V opisih je zajeta nabava materiala, strošek izdelave, vseh transportov, montaže, potrebnih
slepih sidrnih plošč in kompleten pritrdilni material. Zahtevana je preciznost izdelkov,
zaščita drugih površin med montažo, varjenjem in opleskom, zaščita izdelkov do končnega
čiščenja objekta.
12 | Sekundarna nosilna konstrukcija medicinskega stropa - zaradi obstoječega klasičnega
lesenega stropa nad obema OP dvoranama je za montažo medicinskega stropa
predvidena pomožna nosilna jeklena konstrukcija sidrana v obodne nosilne stene
obeh OP dvoran. Jeklena konstrukcija, sestavljena iz varjenih jeklenih profilov se
izdela se na podlagi delavniških risb dobavljenega medicinskega stropa (zajet v opisih
strojnih naprav in napeljav). Celotna konstrukcija je izdelana iz jekla kvalitete S 235 po
standardu SIST EN 1993. Primarni in sekundarni nosilci so izdelani iz standardnih
jeklenih pravokotnih cevi. Vsi sestavni deli morajo biti razmaščeni, peskani in očiščeni
do črnega sijaja, dvakratno antikorozijsko zaščiteni s temeljno barvo in dvakratno
barvani s sintetičnim emajlom visoke obstojnosti na kemikalije in abrazijo. Predvideni
sta dve konstrukciji (ena v vsaki OP dvorani), vsaka je sestavljena iz dveh primarnih
nosilcev prereza 200/100/5 mm dolžine cca 5000 mm in treh sekundarnih nosilcev
prereza 200/100/5 mm dolžine cca 2600 m. Primarna nosilca sta privarjena na sidrni
plošči deb. 10 mm s kotnimi zvari deb 13 mm, vsaka sidrna plošča dim. 600/300/10
mm je pritrjena v obodni kamniti zid s kemičnimi sidri - 8 vijakov M16/120 mm.
Sekundarni nosilci so pritrjeni na primarne nosilce s kotnimi zvari deb. 13 mm ali
vijaki M16. Na zunanjem obodu obeh pomožnih nosilnih konstrukcij sta privarjeni
dve sidrni plošči za namestitev anestezijskega in kirurškega stativa, dim. cca
400/400/10 mm, v sredini vsake konstrukcije pa sidrna plošča za OP svetilko, dim. cca
400/400/10 mm. V opisu so zajeta vsa potrebna pomožna dela in drobni material,
vključno z izdelavo delavniškega načrta konstrukcije na podlagi tehničnih risb
dobavljenega medicinskega stropa, in monterska pomoč pri montaži medicinskega
stropa in stativov (vrtanje lukenj, morebitne sidrne ploščice)
| Kg | 1150 |  | 0
| Ključavničarska dela skupaj |  |  | 0
Maveckartonska dela
V opisih je zajeta nabava, stroški vseh transportov, vgradnje in pritrdilnega materiala. Obračuna se dejansko izvedena površina, vključno z obodnimi zaključnimi profili. prostorov.
13 | Suhomontažna obloga odvodnih kanalov
Suhomontažna obloga sten, razvitih dim. do 1,25 x 4,0 m, skupne
debeline cca 80 mm, izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, 50 mm
izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in enostranske obloge iz dveh slojev
slojev mavec - kartonskih vlagoodpornih plošč, zaključni sloj obloge je stikovan z
bandažnim trakom, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne
smejo biti vidni), plošče so dletane, zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki
med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine
do 2 mm, zatesnjeni z antibaktericidnim akrilnim kitom, v opisih je zajeta monterska
pomoč ostalim obrtnikom (razvodi instalacij, notranja vrata) in vse potrebne ojačitve
okrog odprtin. Obloge so velikosti do 1,25 x 4,0 m, v oblogah so vgrajeni instalacijske
rešetke, podkonstrukcija naj se ob vgradnji ne reže, potrebno jo je prilagoditi
vgrajenemu element na podlagi predloženih delavniških risb dobavitelja instalacijske opreme
| Kos | 4 |  | 0
14 | Raven spuščen strop iz dveh slojev impregniranih mavec - kartonskih plošč deb. 12,5
mm na podkonstrukciji iz primarnih in sekundarnih slepih namenskih kovinskih
pocinkanih profilov, obešen pod klasično leseno stropno medetažno konstrukcijo,
primarni profili podkonstrukcije se zaradi enakomerne razporeditve obremenitve
lesenih stropnikov namestijo pravokotno na smer stropnikov, zaključni spodnji sloj
stropa je stikovan z bandažnim trakom, grundiran, predletan in zbrušen - pripravljen
za finalni oplesk. Plošče morajo biti sestavljene tako, da se stikujejo z namensko
poglobljenimi deli za namestitev bandažnih trakov. Izbokline pri bandažiranju niso
dopustne. Posebno pozornost je potrebno posvetiti obdelavi zaključka stropa ob
obodnih stenah, ki se v celoti izvede s kitanjem z namenskim antibaktericidnim
akrilnim kitom (območje med novim stropom in konstruktivno odprtino v AB stropu)
| m2 | 28.9 |  | 0
15 | Monterska pomoč pri izdelavi preciznih izrezov za svetila, prezračevalne rešetke ipd.
v spuščenih stropovih in delilnih stenah (po navodilih izvajalcev instalacij)
| KV ur | 5 |  | 0
| Maveckartonska dela skupaj |  |  | 0
Slikopleskarska dela
Zahteva se preciznost izvedbe, kar velja za ploskve, na katerih ne smejo biti vidni sledovi štemanj in zazidav in za stike opleska z ostalimi obdelavami, ki morajo biti precizni (posebno pozornost je posvetiti stikom oplesk - zaokrožnica pvc tlaka, oplesk - aluminijasto stavbno pohištvo, oplesk -inox vratni podboji. Pred pričetkom del mora podizvajalec pregledati ustreznost gradbeno pripravljene podlage, saj odgovarja za neoporečnost končnega opleska. Med deli je obvezna fizična zaščita površin, ki niso predmet slikopleskarskih del (tlaki, stavbno pohištvo). Pri vseh opisih se obračuna dejansko opleskana površina (odbijejo se odprtine, prištejejo se špalete).
16 | Priprava podlage - impregniranje, dletanje in glajenje sten in spuščenih
| maveckartonskih stropov (po tehničnem navodilu | proizvajalca finalnega premaza),
ter nanos namenskega premaza za sterilne prostore, odpornega na udarce, razenje in
dezinfekcijska sredstva, v barvi in teksturi po navodilu projektanta
| m2 | 280 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  | 0
Ostala dela
17 | ZELO PAZLJIVA DEMONTAŽA IN PONOVNA MONTAŽA OPERACIJSKE LUČI
Zelo pazljiva demontaža, pregled delovanja obstoječe OP luči, zaščita luči, iznos, deponiranje
na lokacijo po navodilih naročnika, povni vnos luči v prostor, po končanih vseh delih,
ponovna montaža OP luči, priklop in zagon luči z vsemi nastavitvami.
| kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela skupaj |  |  | 0

## ELEKTRO DELA
E. ELEKTRO DELA - STROJNICA NAD B4
|  | enota | količina | cena na enoto | vrednost brez DDV
1 | Sanacija morebitno poškodovanih kablov, žic in cevi v plošči v območju rušenja AB plošče (izvedba prebojev za nove odvodne kanale), opis zajema komplet material z vsemi dozami, cevmi, vodniki,..
| ocena | kpl | 2 |  | 0
2 | Ureditev kablov v medstropovju nad operacijsko dvorano, izvedba razvoda s stapoflex cevmi premera 20 mm za razsvetljavo OP stropov
|  | m | 20 |  | 0
3 | Ureditev kablov okoli kontrole pristopa na vhodu v OP, namestitev ustreznega plastičnega kanala in ureditev kablov
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Ureditev računalniškega priključka v operacijski dvoranii: podometna doza premera 60 mm, dvojni nosilec za dozo fi 60 mm, okrasni okvirček za dozo, vtičnica RJ 45 cat. 6, izvedba meritev
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Ureditev začasnega napajanja za prezračevalni strop; kabel NPI 5x2,5 mm2 (cca 30 m), priklop kabla v stikalni blok
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA |  |  |  | 0