## GOI Rekapitulacija
IZDELAVA INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL ZA REKONSTRUKCIJO LEKARNE V OBV
FAZA 1
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
I. | GRADBENA DELA | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA | 0
III. | ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAPRAVE
IV. | STROJNE NAPELJAVE IN NAPRAVE
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ | 0

## GO Rekapitulacija
I. , II. In III. | R E K A P I T U L A C I J A gradbenih in obrtniških del
1.0. | Zemeljska cela | 0
2.0. | Demontažna in rušilna dela | 0
3.0. | Tesarska dela | 0
4.0. | Beton in armirani beton | 0
5.0. | Zidarska dela | 0
6.0. | Kanalizacija in kabelska kanalizacija | 0
1.0. - 6.0. skupaj |  | 0
7.0. | Kleparska dela | 0
8.0. | Ključavničarska dela | 0
9.0. | Kamnoseška dela | 0
10.0. | Keramičarska dela | 0
11.0. | Slikopleskarska dela | 0
12.0. | Spuščeni stropovi in maveckartonska dela | 0
13.0. | Slikopleskarska in fasaderska dela | 0
14.0. | Notranja bolniška vrata | 0
15.0. | Stavbno pohištvo iz aluminija | 0
16.0. | Čisti prostori | 0
7.0. - 16.0. skupaj |  | 0
17.0. | Nepredvidena dela | 0
18.0. | Projektantska dela | 0
7.0. - 18.0. skupaj |  | 0
1.0. - 18.0. skupaj |  | 0

## G Zemeljska dela
Splošne zahteve za vsa dela
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč. Vsaka ponudbena enotna cena mora zajemati sorazmerne stroške - ureditve ograjenega gradbišča po standardih stroke, morebitno potrebnih začasnih dovoznih poti, vzpostavitve stanja na vseh obodnih površinah v stanje pred pričetkom del pred primopredajo, začasnih priključkov na električno omrežje in vodovod za potrebe gradbišča, vključno s stroški energije in vode, gradbiščnega zabojnika za hranjenje dokumentacije in delo vodje gradnje in nadzornika s priključkom na omrežje zvez - vseh del, potrebnih zaradi morebitnega neugodnega vremena kot so morebitno potrebni črpanje talne vode, uporabahitrosušečih materialov, namestitev sušilcev ipd. - priprave dokumentacije o zanesljivosti objekta in vse ostale potrebne dokumentacije za tehnični pregled oziroma uporabno dovoljenje, vključno s stroški vseh potrebnih a-testov, meritev in certifikatov - vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih priključkov za potrebe montaže, zaščito vseh površin, vzpostavitev le-teh v stanje pred pričetkom del pred primopredajo, čiščenje vse dobavljene vgrajene opreme do nivoja uporabnosti objekta
- vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, vseh zarisovanj, izdelave potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo opreme, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta - vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri gradnji in opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po končanih delih vsa dela tvorila funkcionalno celoto, za katero bo naročnik lahko pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
I. | GRADBENA DELA
1.0. | Zemeljska dela
Na območju posegov (dozidave) se mora med zemeljskimi deli izvajati arheološki nadzor. Opis zajema nakladanje, odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. V primeru morebitnih kvalitetnih arheoloških najdb, ki jih ni možno prestaviti in je potrebna njihova prezentacija in situ, se mora predvidena gradnja podrediti zahtevam o ohranitvi arheoloških ostalin. Nosilec arheološkega nadzora je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran. V delih je zajeto: zakoličba, podpiranje, odvoz na gradbiščno deponijo, dovoz iz gradbiščne deponije materiala, ki se uporabi za zasip, odvoz odvečnega materiala na namensko deponijo, skladno z občinskim odlokom, črpanje morebitne talne vode, upoštevan potreben kot izkopa in minimalna delovna širina ob temeljih. Na območju gradnje se pod površinsko humusno plastjo debeline 20 cm nahaja neenakomerno debel sloj nasipa iz glinaste zemljine s kosi laporja in peščenjaka rjave barve. Na globini cca 1,0 m pod površino terena se prične plast gline rjave barve poltrde konsistence. Glinasta plast prehaja na globini cca 1,50 m – 2,0 m pod površino terena v flišno osnovo. Flišni lapor je plastovit in v zgornjem območju preperel, rjave do rjavo sive barve. Za zagotovitev stabilnega temeljenja mora biti objekt temeljen v flišni podlagi. Zaradi preperelosti zgornjega sloja morajo biti temelji vkopani v sloj flišnega laporja min. 0,40 m. Pred betoniranjem podložnega betona morata pregledati temeljno jamo geomehanik in odgovorni projektant konstrukcije. Izkopi se obračunajo na podlagi dejanskih količin odstranjenega materiala brez korekcijskih faktorjev.
1.1. | Širok strojni izkop humusa v območju novih gradenj in ureditev, debeline do 0,2 m od sedanjega nivoja terena, humus se deponira na gradbiščni deponiji za humuziranje po končanih gradbenih delih
| m3 | 6 | 0
1.2. | Široki strojni izkop v terenu IV. Kategorije
| m3 | 24 | 0
1.3. | Široki strojni izkop v terenu V. kategorije z uporabo strojev z vibracijskimi kladivi
| m3 | 48 | 0
1.4. | Zelo pazljiv ročni izkop ob energetskih kablih z vsemi potrebnimi varstvenimi ukrepi, ki jih predpisuje varstveni elaborat
| m3 | 8 | 0
1.5. | Temeljito čiščenje dna izkopov temeljev z izsekovanjem sprhlin fliša , odstranjene morajo biti vse sprhline in temeljito očiščena gradbena jama - po navodilih projektanta konstrukcije ali geomehanika
| m2 | 96 | 0
1.6. | Strojni izkop za pasovne temelje in cevne napeljave širine do 0,60 m v terenu V. kategorije
| m3 | 124 | 0
1.7. | Zasip temeljev, drenaže in cevnih napeljav s čistim tamponskim materialom, po slojih, z utrjevanjem
| m3 | 104 | 0
1.8. | Dobava in vgraditev čistega tamponskega materiala z nabijanjem po slojih, med pasovnimi temelji in pod kineto, deb. do 30 cm
| m3 | 88 | 0
1.9. | Tamponski nosilni sloj povoznih površin, deb. do 30 cm, iz drobljenega apnenčevega agregata debelin frakcij od 0 do 65 mm. Agregat je vgrajen v slojih, ne debelejših od 20 cm, uvaljan do primerne zbitosti, ki zagotavlja večjo nosilnost od 100 Mpa, v padcih in višinah, skladnih s projektom, tolerance do + - 0,02 m
| m3 | 11.4 | 0
1.10. | Geomehanski pregled gradbene jame
| kos ur | 10 | 0
1.11. | Arheološki nadzor nad zemeljskimi deli
| kos ur | 10 | 0
SKUPAJ OD 1.1. DO 1.11. |  |  | 0

## G Rušilna in demontažna dela
I. | GRADBENA DELA
2.0. | Rušilna in demontažna dela
V vseh opisih je zajeto podpiranje, iznos, nakladanje, odvoz na gradbiščno deponijo, nakladanje in odvoz na namensko deponijo, skladno z občinskimi odloki, vključno s plačilom pristojbine na deponiji. Rušilna in demontažna dela se obračunajo na podlagi dejanskih količin in izmer na podlagi dokumentacije sedanjega stanja, z upoštevanjem vseh dejanskih odbitkov. Opisi zajemajo tudi vsa ostala manjša štemanja in NK pomožna dela, odstranitve in iznose, potrebne za izdelavo vseh ostalih GOI del. Rušilna dela se obračunajo na podlagi izmer odstranjenega materiala brez korekcijskih faktorjev.
2.1. | Rezanje asfaltnega tlaka
| m` | 7 | 0
2.2. | Rušenje zunanjih tlakovanih površin na tamponski podlagi (asfaltno cestišče) vključno z betonskimi robniki, temelji robnikov in tamponsko podlago, skupne debeline do 0,40 m
| m3 | 12 | 0
2.3. | Rušenje obstoječih betonskih podstavkov (območje prestavljenih agregatov), deb. cca 35 cm, dim. cca 4,00 x 6,00 m (2 kos), vključno s pazljivo odstranitvijo vkopane cisterne, ki je služila za potrebe napajanja agregatov z diesel pogonskim gorivom. Odstrani se cisterna, prostor se zasuje. Vse površine se naknadno humunizirajo, zatravijo ter posadijo z avtohtonimi rastlinami skladno z obstoječi vegetacijo na območju kompleksa bolnišnice. V opisu je zajeto rušenje, nakladanje , odvoz materiala na trajno deponijo, plačilo pristojbine ter dovoz, raznos, razprostiranje ter zatravitev in zasaditev površin v površini cca 75 m2.
| kpl | 1 | 0
2.4. | Rušenje talne armiranobetonske plošče, vključno s plavajočim tlakom, tamponsko podlago in terenom do nivoja predvidenega novega tamponskega nasipa (poglobitev obstoječega dela objekta)
| m3 | 260 | 0
2.5. | Rušenje kamnitega nosilnega zidu deb. cca 0,60m, vključno z nadvratnimi in okenskimi prekladami, ometom in morebitno keramično ali drugo stensko oblogo (preboji za vrata, instalacije ipd.) s podpiranjem
| m3 | 57 | 0
2.6. | Rušenje kamnitih in armiranobetonskih temeljev
| m3 | 26 | 0
2.7. | Rezanje armiranobetonskih sten in medetažnih konstrukcij - konstrukcijska ločitev delov objekta, ki se ruši od objekta,ki se ohrani
| m1 | 21 | 0
2.8. | Rušenje armiranobetonskih temeljev, zidov, medetažnih in strešnih konstrukcij deb. do 0,30 m, vključno z oblogami in tlaki
| m3 | 44 | 0
2.9. | Pazljiva odstranitev strešne kritine – dvojne samonosilne trapezne pločevine z vmesnim slojem poliruetanske izolacije, skupaj s pocinkano podkonstrukcijo, strešnimi obrobami, kritina se nepoškodovana preda investitorju ali po njegovem navodilu odpelje na trajno deponijo
| m2 | 110 | 0
2.10. | Odstranitev lesene strešne konstrukcije, vključno s pritrdilnim materialom in sidri
| m2 | 110 | 0
2.11. | Odstranitev stavbnega pohištva, lesene izvedbe (okna, vrata), velikosti do 5,0 m2, vključno s podboji in slepimi okvirji, stavbno pohištvo se preda investitorju ali po njegovem navodilu odpelje na trajno deponijo
| kos | 12 | 0
2.12. | Demontaža spuščenih stropov, vključno s primarno in sekundarno konstrukcijo in obešali
| m2 | 277 | 0
2.13. | Odstranitev stenskih ometov, vključno s keramično oblogo
| m2 | 48 | 0
2.14. | Razna manjša demontažna dela - obračun na podlagi dejansko potrebnega časa po predhodni odobritvi nadzora
| Pk ur | 80 | 0
SKUPAJ OD 2.1. DO 2.14. |  |  | 0

## G Tesarska dela
I. | GRADBENA DELA
3.0. | Tesarska dela
Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov, vključno s podpiranjem, ter priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru (odstranitev pvc distančnikov in sidernih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih oziroma učvrščenih opažev). V opisih je zajeta namestitev trikotnih vogalnih letvic za lažje razopaženje dim. do 1 x 1 cm, letvic za odkapne rege pri nadstreških, vstavitev letev za utore instalacijskih razvodov, vstavitev letev pri nadzidkih za izvedbo niše za zaključek hidroizolacije. Osnova za obračun opažev je površina opažanega betona.
3.1. | Opaž pasovnih temeljnih nosilcev pravokotnega prereza
| m2 | 78 | 0
3.2. | Enostranski opaž novih pasovnih temeljnih nosilcev ob spodbetoniranju sedanjih temeljev
| m2 | 26 | 0
3.3. | Opaž zidov in parapetov deb. do 0,25 m, vključno s končnimi zaporami opaža na zaključku zidov, višina zidu do 5,0 m
| m2 | 950 | 0
3.4. | Enostranski opaž zidov in parapetov deb. do 0,25 m, vključno s končnimi zaporami opaža na zaključku zidov (novi ab zidovi in parapet ob obstoječemu objektu), višina zidu do 5,0 m
| m2 | 26 | 0
3.5. | Opaž nosilcev in preklad preprostega prereza
| m2 | 37.8 | 0
3.6. | Opaž ravnih ab plošč deb. do 0,25 m, vključno z zaporo opaža na zunanjih robovih plošč, višina podpiranja do 5,0 m
| m2 | 228 | 0
3.7. | Opaž robov odprtin v zidovih in ploščah, širine do 0,25 m
| m1 | 34 | 0
3.8. | Izdelava, namestitev v opaž in demontaža škatel za izvedbo prebojev kanalizacije v temeljnih nosilcij dim cca 30/30/30 cm
| kos | 4 | 0
3.9. | Pomični delovni odri, za prostore višine do 5,0 m, obračuna se 1x celotna koristna koristna površina objekta za ves čas gradnje
| m2 | 450 | 0
3.10. | Fasadni odri - obračunajo se 1x za vsa dela do konca gradnje, obračuna se dolžina x višina odrane fasade
| m2 | 540 | 0
SKUPAJ OD 3.1. DO 3.10. |  |  | 0

## G Betonska dela
I. | GRADBENA DELA
4.0. | Betonska dela
V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta, morebitne ojačitve v območju temeljev in prebojev ugotavljata skupno izvajalec in nadzornik na podlagi predloženih grafičnih prilog izvajalca. Armatura mora biti položena precizno, z ustreznimi distančniki, tako, da je povsod dosežena potrebna zaščitna plast betona. Sestavni del opisov je skrb za tehnično pravilno razporeditev vseh instalacijskih cevi, ki so zalite v ploščah in stenah. Cevi morajo potekati v osrednjem nevtralnem delu plošč in sten, med seboj morajo biti razmaknjene najmanj 5 cm, tako, da je možno kvalitetno zalitje plošč in sten. Morebitna neustrezno zalita mesta je potrebno po razopaženju po posvetovanju z nadzorom in projektantom konstrukcije sanirati z namenskimi sanacijskimi materiali (sanacija z navadno podaljšano malto ni možna), vsi s tem povezani stroški so režijski strošek izvajalca. Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2004, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje. V opisih je zajeto morebitno potrebno črpanje talne vode med izvedbo del, ter vsi potrebni dodatki betonom.
4.1. | Beton C 16/20, XC2, XD3, XF2-PV-II, prereza 0,08 – 012 m3/m2/m’ (podložni beton pod temeljno ploščo in temelji, deb. do 0,10 m
| m3 | 24.4 | 0
4.2. | Armirani beton C 25/30, XC1, – spodbetoniranje obstoječih temeljev
| m3 | 37 | 0
4.3. | Vodonepropustni armirani beton C 30/37, XC2, XD3, XF2-PV-II, izdelan skladno z DIN 1045, prereza nad 0,30/m3/m2/m’ – talna plošča tehnične etaže, temeljni nosilci tehnične etaže, podaljšek instalacijske kinete. V opisu je zajeta nega do minimalne starosti 20 dni in preizkus vodotesnosti
| m3 | 68.2 | 0 | 140
4.4. | Armirani beton C 25/30, XC1, prereza 0,20 – 0,30 m3/m2/m’ – stene, kineta, nosilci in strešni plošči
| m3 | 124 | 0 | 132
4.5. | Armirani beton C 25/30, XC1, manjših prerezov – vratni okvirji, preklade, vezi, ojačitve ipd
| m3 | 6 | 0 | 132
4.6. | Premaz delovnih stikov s z vodotesnim ekspandirajočim premazom (npr. hidrotest)
| m2 | 8 | 0
4.7. | Premaz delovnih stikov s sredstvom za boljšo sprijemljivost starega in novega betona (elastosil ali sl.)
| m2 | 8 | 0
4.8. | Naklonski beton C12/15 (ali po starem MB 15) na ravnio strehi, deb. 2-8 cm, povprečne deb. 5 cm
| m3 | 12.8 | 0
4.9. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature S500, razred duktilnosti C (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1) obračun po kg po armaturnem načrtu
| kg | 17600 | 0 | 1.2
4.10. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature iz varjenih armaturnih mrež S500, razred duktilnosti C (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1), obračun po kg po armaturnem načrtu
| kg | 17800 | 0 | 1.15
4.11. | Dobava in namestitev izolacijskega tesnilnega ekspandirnega traku na delovne stike, vse dilatacijske spoje, okrog cevi in napeljav, ki prebadajo vodonepropustni beton, položen po tehničnih navodilih proizvajalca, širina traku min.3 cm
| m1 | 4 | 0
4.12. | Zapolnitev odprtin v območju prehoda instalacij skozi nosilne in delilne stene s cementno malto 1 : 3, z dodatkom za nabrekanje, s potrebnim opažem, ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim kitom
| kos | 14 | 0
SKUPAJ OD 4.1. DO 4.12. |  |  | 0

## G Zidarska dela
I. | GRADBENA DELA
5.0. | Zidarska dela
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali
5.1. | Talna hidroizolacija: fina cementna glazura, hladni premaz, 2 x varjen armiran elastomeren bitumenski tepih, deb. 2 x 4 mm, z obodnimi zavihki obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 264 | 0
5.2. | Hidroizolacije na obstoječem zidu: hladni premaz, s preklopi v smeri odtekanja vode varjen armiran elastomeren bitumenski tepih, deb. 4 mm, fizična zaščita izvedene izolacije s trdimi vodoodpornimi izolacijskimi ploščami ploščami ekstrudiranega polistirena s preklopi (XPS po SIST EN 13164), deb. 5 cm, obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 36 | 0
5.3. | Hidroizolacija pod stebri, slopi in ab zidovi iz vodonepropustne malte (kot npr. hidrozan), obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 2.4 | 0
5.4. | Izvedba nepohodne "obrnjene" strehe: fina cementna glazura naklonskega betona 1 cm, paroodzračevalni namenski varjen trak z zavihki in odvodi pare v obodnih parapetnih zidovih na vsakih 1,0 m, 2 x varjen armiran elastomeren, hidroizolacijski trak dreniran v talne požiralnike ali iztoke, vključno z zavihki na obodnih parapetnih zidovih, toplotna izolacija iz trdih namenskih plošč s preklopi iz ekstrudiranega polistirena (XPS po SIST EN 13164), min. deb. 20 cm, paropropustna vlaknina (filc), nasutje iz rečnih krogel (premera 4 - 6 cm) v debelini do 10 cm, v opisu so zajeti obodni vertikalni zavihki hidroizalacije v višini do 0,40 m, obračuna se izvedena tlorisna površina
| m2 | 136 | 0
5.5. | Kvalitetna (konstruktivno neoporečna) zazidava opuščenih odprtin v obstoječih zidovih s polno NF opeko
| m3 | 4.8 | 0
5.6. | Krpanje ometa obstoječih sten s sanacijskim ometom, s predhodnim obrizgom z redko CM 1 : 2 – izravnave, obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 48 | 0
5.7. | Vstavitev in pritrditev trdega ekstrudiranega polistirena (XPS po SIST EN 13164), deb. 5 cm, v enostranski opaž sten in parapetov pred namestitvijo armature in betoniranjem (dilatacija novih konstrukcij od obsdtoječih gradenj), obračuna se dejansko izvedena površina Vstavitev in pritrditev trdega ekstrudiranega polistirena (XPS po SIST EN 13164), deb. 5 cm, v enostranski opaž sten in parapetov pred namestitvijo armature in betoniranjem (dilatacija novih konstrukcij od obsdtoječih gradenj), obračuna se dejansko izvedena površina
| m2 | 48 | 0
5.8. | Vzidava talnih in strešnih sifonov - odtokov
| kos | 14 | 0
5.9. | Vzidava - obzidava oz. obbetoniranje prehodov instalacijskih cevi in kanalov skozi zid - obračuna se samo prehode, kjer je prerez instalacijske napeljave večji od 0,15 m2
| kos | 12 | 0
5.10. | Vzidava - obbetoniranje, skupno z morebitnim opažem, prehodov instalacijskih cevi in prehodov skozi medetažne konstrukcije - obračuna se samo prehode, kjer je prerez instalacijske naprave večji od 0,15 m2
| kos | 14 | 0
5.11. | Vzidava slepih okvirjev notranjih vrat
| kos | 12 | 0
5.12. | Zidarska pomoč pri vzidvi fasadnega stavbnega pohištva
| Kv ur | 80 | 0
5.13. | Izdelava ležišča za naleganje novih ab plošč v obstoječih kamnitih stenah: sekanje ležišča ali odprtin širine 20 cm na vsakih 1,0 m, izravnava, vrtanje, dobava in namestitev kemičnih sider, obračuna se dolžina naleganja nove plošče, pri nosilcih se za ležišče obračuna 1,0 m'
| m1 | 16 | 0
5.14. | Izdelava ležišča za nadzidavo obstoječih nosilnih zidov: izravnava, vrtanje, dobava in namestitev kemičnih sider, obračuna se dolžina naleganja nove plošče, pri nosilcih se za ležišče obračuna 1,0 m'
| m1 | 32.6 | 0
5.15. | Zidarska pomoč obrtnikom - obračun samo na podlagi predhodne odobritve naročnika oz. nadzornega organa
| Kv ur | 120 | 0
5.16. | Izdelava utorov za napeljave v kamnitem zidu prereza 10 x 10 cm in zazidava po namestitvi instalacij
| m1 | 27 | 0
5.17. | Izdelava utorov za instalacijske napeljave v opečnem zidu prereza 10 x 5 cm in zazidava po namestitvi instalacij
| m1 | 38 | 0
5.18. | Plavajoči tlak na talni plošči: trda XPS toplotna izolacija 8 cm, zalikan mikroarmiran cementni estrih 5 - 6 cm, vključno z dilatacijskim pasom izolacije ob obodnih stenah prostorov, vključno z dilatacijo na vseh prehodih iz prostora v prostor. V primeru strojne izvedbe se zahteva precizna izvedba v ravnini, predvsem v območju vogalov (v primeru zavihanih vogalov je le - te potrebno zbrusiti) - obračuna se dejansko izvedena površina, v ceni je zajeto predhodno obbetoniranje vseh talnih instalacijskih razvodov, ki se izvaja sukcesivno po navodilu vodilnih monterjev instalacij
| m2 | 332.8 | 0
5.19. | Izvedba nepohodne "obrnjene" strehe na ravni strehi: fina cementna glazura naklonskega betona 1 cm, paroodzračevalni namenski varjen trak z zavihki in odvodi pare v obodnih parapetnih zidovih na vsakih 1,0 m, 2 x varjen armiran elastomeren hidroizolacijski trak dreniran v talne požiralnike ali iztoke, vključno z z zavihki na obodnih parapetnih zidovih, toplotna izolacija iz trdih namenskih plošč s preklopi iz polistirena (FIBRAN XPS 300 - L) min. deb. 20 cm, paropropustna vlaknina (filc), nasutje iz krogel premera 4 – 6 cm, deb. do 15 cm
| m2 | 182.4 | 0
5.20. | Izdelava preboja v obstoječi ravni strehi za namestitev strešnega odtoka: odstranitev kritine, hidroizolacije, vrtanje odprtine premera 200 mm
| kos | 2 | 0
5.21. | Izdelava prebojev v kamnitih stenah, debeline cca 60 cm, velikosti do 0,5 m2 in obzidava napeljav po namestitvi
| kos | 12 | 0
5.22. | Vrtanje prebojev v kamnitih stenah, debeline cca 60 cm, premera do 200 mm in obzidava napeljav po namesgtitvi
| kos | 14 | 0
5.23. | Kvalitetna spojitev sedanje (očiščene) hidroizolacije z novo hidroizolacijo na delih, kjer je bila obstoječa hidrioizolacija zaradi rušilnih del prekinjena: zidarska priprava stične površine z namenskimi sanacijskimi materiali, temeljito čiščenje robov ohranjene izolacije, navaritev novega stičnega armiranega bitumenskega traku, zaščitni beton (širina pasu do cca 0,5 m)
| m1 | 14 | 0
5.24. | Sprotno grobo čiščenje med gradnjo z iznosom in odvozom odpadkov, ter končno fino čiščenje pred tehničnim pregledom in fino čiščenje do nivoja uporabnosti objekta pred primopredajo
| kos | 1 | 0
5.25. | Strešni odtočni kotliček iz PP za ravne strehe (kot npr.tip HL60H dimenzije DN 70/100)s toplotno izoliranim ohišjem in nerjavečim spojnim elementom, z lovilno košaro premera 180 mm, z vertikalnim iztokom in privarjeno izolacijsko rozeto iz bitumna
| kos | 10 | 0
5.26. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega debelostenskega PVC, premera do 150 mm, na obojke, spoji zatesnjeni z gumijastimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Opis zajema preizkus vodotesnosti o čemer vodilni monter z vodjo gradbišča sestavi zapisnik
| m1 | 12 | 0
5.27. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega debelostenskega PVC, premera do 200 mm, na obojke, spoji zatesnjeni z gumijastimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Opis zajema preizkus vodotesnosti o čemer vodilni monter z vodjo gradbišča sestavi zapisnik
| m1 | 14 | 0
5.28. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega debelostenskega PVC, premera do 250 mm, na obojke, spoji zatesnjeni z gumijastimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Opis zajema preizkus vodotesnosti o čemer vodilni monter z vodjo gradbišča sestavi zapisnik
| m1 | 12 | 0
5.29. | Izdelava montažnih armiranobetonskih pokrovov nove kinete, širina pokritja 2,0 m, pokrovi širine cca 2,0 m so med seboj zatesnjeni z ekspandirnim materialom
| m1 | 22 | 0
5.30. | Izdelava revizijske odprtine na obstoječi in novi kineti: precizno rezanje odprtine dim. 80 x 80 cm v ab ploščo in namestitev montažnega pokrova v dvojnem inox okvirju
| kos | 4 | 0
5.31. | PVC kanalizacijske cevi premera 150 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 14 | 0
5.32. | PVC kanalizacijske cevi premera 125 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 24 | 0
5.33. | PVC kanalizacijske cevi premera 80 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 27 | 0
5.34. | Kompletna izdelava betonskih vpadnih in revizijskih fekalnih kanalizacijskih jaškov dim. do 60/60/100 cm, s težkim slepim betonskim pokrovom, z dvojnim medeninastim okvirjem, pripravljenim za montažo finalnega tlaka in posebnim kovinskim okvrjem - slepim kovinskim pokrovom s smradno zaporo (nalito olje), zahteva se popolnoma neoporečna obdelava notranjosti jaškov, vključno z vodotesnim premazom (npr. hidrotest)
| kos | 5 | 0
5.35. | Zunanji fekalni jašek, izdelan iz betonske cevi premera 0,80 m, globine do 1,20 m, s težkim slepim betonskim pokrovom, z dvojnim medeninastim okvirjem, pripravljenim za montažo finalnega tlaka in posebnim kovinskim okvrjem - slepim kovinskim pokrovom s smradno zaporo (nalito olje), zahteva se popolnoma neoporečna obdelava notranjosti jaškov, vključno z vodotesnim premazom (npr. hidrotest)
| kos | 1 | 0
SKUPAJ OD 5.1. DO 5.35. |  |  | 0

## G Zun kan
I. | GRADBENA DELA
6.0. | Zunanja kanalizacija, kabelska kanalizacija
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali. Pri zemeljskih delih je potreben arheološki nadzor (že zajet v zemeljskih delih).
6.1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi premera 200 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 18.6 | 0
6.2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi premera 250 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 2.5 | 0
6.3. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijske cevi premera 400 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s tamponom
| m1 | 32.5 | 0
6.4. | Zunanji peskolov, izdelan iz betonske cevi premera 0,80 m, globine do 1,20 m, s težkim LTŽ povoznim perforiranim pokrovom, vgrajenim v nivoju zunanjega tlaka, vključno z izkopom in zasutjem s tampionom
| kos | 2 | 0
6.5. | Meteorni jašek, izdelan iz betonske cevi premera 0,80 m, globine do 1,00 m, s težkim LTŽ povoznim perforiranim pokrovom, vgrajenim v nivoju zunanjega tlaka, vključno z izkopom in zasutjem s tamponom
| kos | 1 | 0
6.6. | Priključek na sedanjo interno bolnišnično meteorno kanalizacijo
| kos | 2 | 0
6.7. | Drenažne kanalizacijske cevi premera 150 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem cevi s tamponom
| m1 | 26 | 0
6.8. | Slepi drenažni jašek dim. 40/40/40 cm na vogalnih stikih drenaže
| kos | 2 | 0
SKUPAJ OD 6.1. DO 6.16. |  |  | 0

## O Kleparska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
7.0. | Kleparska dela
V opisih je zajeta nabava materiala, strošek izdelave, vseh transportov, montaže, potrebnih slepih sidrnih plošč in kompleten pritrdilni material. Vsa kleparska dela se izvedejo iz Titancinkove pločevine (cinkotit), minimalne debeline 0,8 mm. Izbran naj bo dobavitelj, ki ponuja celovito paleto obrob in odtočnih cevi z vsemi fazonskimi kosi (npr. Rheizink). Vsi zgibi obrob morajo biti spajani z dvojnim zgibom, z namenskim tesnilnim trakom (npr. Rheizink tesnilni trak), spajani z mehkim spajkanjem po tehničnih navodilih proizvajalca. Vse odtočne cevi morajo biti izdelane v skladu sstandardom SIST EN 612, sestavljene iz standardnih elementov (žlebovi, kolena, odkapniki, strešni kotlički ipd.). V opisih je zajeta dobava, izdelava in montaža vseh izdelkov, vključno z vsemi spremljajočimi deli in pritrdilnim materialom. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vsem pritrditvam, ki morajo biti prilagojene veliki izpostavljenosti vetrovom (sunki do 36 m/s), pravilnemu stikovanju in uporabi ustreznih pritrdilnih elementov glede na galvanske tokove.
7.1. | Kapna obroba ravne strehe iz cinkotita deb. več kot 0,8 mm, razvite širine do 0,65 m, vključno s podkonstrukcijo iz namenskega valjanca, z detajli pritrditve prilagojenimi izpostavljenosti vetrovom
| m` | 21 | 0
7.2. | Zunanja odtočna cev strešnih vod, iz cinkotita, deb. več kot 0,8 mm, s strešnim dekorativnim kotličkom, kolenom, nastavkom na zunanjem peskolovu, pritrjena na fasadni zid z dekorativnimi objemkami iz namenskega valjanca, premer cevi 200 mm, cev (razvite) višine cca 5,0 m + 1,00 m horizontalnega razvoda do peskolova
| kos | 3 | 0
7.4. | Dimniška obroba (strojnica na ravni strehi), razvite širine do 0,60 m iz cinkotita deb. več kot 0,8 mm
| m1 | 11.5 | 0
7.5. | Dvodelna zidna dilatacijska obroba iz cinkotita, min. deb. 0,8 mm, po celi dolžini kitana s trajnoelastičnim kitom razvite širine do 0,40 m
| m1 | 63 | 0
SKUPAJ OD 7.1. DO 7.4. |  |  | 0

## O Ključarničarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
8.0. | Ključavničarska dela
8.1. | Inox masivni vgreznjeni pragovi na prehodu različnih tlakov, dim. prereza traku min. 6/50 mm, skupno s sidri
| m1 | 7.2 | 0
8.2. | Revizijska vratca, izdelana iz obrobnega masivnega jeklenega “L” profila, s sidri za mokro vzidavo in pločevinastih vratic, izdelana iz poliranega nerjavečega jekla, obstojnega na razkužilna in dezinfekcijska sredstva (inox AISI 304), dim. vratic do 0,60/0,60 m
| kos | 4 | 0
8.3. | Zunanja dvokrilna polna vrata izdelana iz pocinkanih namenskih jeklenih profilov in cinkove pločevine, močnejše izvedbe, dim. 2,12 x 2,50 m, obe krili imata pri tleh prezračevalno rešetko, z nadsvetlobo – ventusom dim. 2,12 x 0,65 m, skupaj dim. 2,12 x 3,15 m, s cilindrično ključavnico (pos 010)
| kos | 1 | 0
8.4. | Zunanja dvokrilna polna vrata izdelana iz pocinkanih namenskih jeklenih profilov in cinkove pločevine, močnejše izvedbe, dim. 2,12 x 1,78 m, obe krili imata pri tleh prezračevalno rešetko, s cilindrično ključavnico (pos 010.1)
| kos | 1 | 0
8.5. | Zunanja enokrilna polna vrata izdelana iz pocinkanih namenskih jeklenih profilov in cinkove pločevine, močnejše izvedbe, dim. 0,90 x 1,90 m, vratno krilo ima pri tleh prezračevalno rešetko, s cilindrično ključavnico (strojnica-streha)
| kos | 1 | 0
8.6. | Ograja, izdelane iz standardnih jeklenih hop profilov, preproste izvedbe, sestavljena iz vertikalnih stebričkov - cevi pravokotnega prereza cca 4/ 6 cm, višine 92 cm, na osni razdalji 13 cm, stebrički so zgoraj in spodaj po vsej dolžini povezani z vezjo pravokotnega prereza cca 4/ 6 cm. Ograja je sidrana v ab ploščo, vsi deli so peskani, razmaščeni, vroče cinkani in dvakratno pleskani s sintetičnim emajlom s kovinsko strukturo barve
| m1 | 5.8 | 0
8.7. | Pohodne rešetke izdelane po izmerah na kraju samem, iz jeklenih ploščatih profilov, prereza 25/4 mm, sestavljene v mrežo 25/25 mm, vroče cinkane, položene v nivoju zunanjega tlaka na jeklene obodne pocinkane okvirje, pritrjene na stene talnih jaškov, vse vroče cinkano, širina rešetke 0,80 m
| kos | 8
8.8. | Lestev z zaščitno ograjo za dostop do mezzanine s kompresorji, do skupne višine 3,00 m od zunanjega tlaka, izdelana iz jeklenih namenskih profilov (vertikalna vodila, nastopne in zaščitne letve), vse vroče cinkano, z galvansko zaščito, sidrana v betonsko fasado
| kos | 1 | 0
8.9. | Izlivnik (varnostni preliv meteornih vod) iz ravne strehe, izdelan iz nerjavne (inox) pločevine, sestavljen iz okrogle cevi svetlega premera 100 mm dolžine 300 mm, s prirobnico v obliki kolobarja širine 60 mm, z razmaščeno površino, ki omogoča kvalitetno stičenje izlivnika s strešno hidroizolacijo, na fasadni strani je stik izlivnika s fasado po celem obodu zakitan z namenskim trajnoelastičnim kitom
| kos | 3 | 0
8.10. | Zunanji EMCO predpražnik ali enakovredni tip 522/4RK, v aluminijastem okvirju, s sidri in vogalnimi spoji, sestavljen iz al in gumijastih strgal v aluminijastih letvicah dim. 1,80/1,80 m.
| kos | 1 | 0
8.11. | EMCO predpražnik ali enakovreden tip 522/4RK, v aluminijastem okvirju, s sidri in vogalnimi spoji, sestavljen iz lamel vložkov tkane talne obloge v aluminijastih letvicah in vmesnih strgal - aluminijastih letvic, v sivi barvi, dim. 1,80/1,80 m
| kos | 1 | 0
SKUPAJ OD 8.1. DO 8.11. |  |  | 0

## O Kamnošeška dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
9.0. | Kamnoseška dela
Vsi materiali morajo biti 1. kvalitete, izrezani iz zdravih kamnitih blokov, brez notranjih razpok in delov zemljin. Po zaključenih delih je potrebna fizična zaščita vseh izvedenih elementov.
9.1. | Notranje okenske police, z zaobljenimi robovi, preprostega prereza 2/cca 18 cm, iz poliranega umetnega kamna, ustreza Azul Maribor, barva po izbiri projektanta, pri večjih odprtinah je lahko polica sestavljena iz več enakih zmozničenih in zlepljenih delov, ki ne smejo biti krajši od 1,0 m
| m1 | 29.6 | 0
9.2. | Zunanje okenske police, z zaobljenimi robovi, preprostega prereza 2/cca 20 cm, iz poliranega umetnega kamna, ustreza Azul Maribor, z bočnimi ščitniki, z odkapnim robom, barva po izbiri projektanta, pri večjih odprtinah je lahko polica sestavljena iz več enakih zmozničenih in zlepljenih delov, ki ne smejo biti krajši od 1,0 m
| m1 | 23.2 | 0
9.3. | Obloga nastopnih ploskev notranjih stopnišč s ploščami iz poliranega marmorja (repen) širine cca 330 mm, deb. 30 mm, s štokanim protidrsnim robom, z poliranim sprednjim robom zaključk s posnetimi robovi, širine do 1,20 m
| kos | 3 | 0
9.4. | Obloga zrcalnih ploskev notranjega stopnišča s ploščami iz poliranega marmorja (repen), višine cca 165 mm, deb. 30 mm, širine do 1,20 m
| kos | 3 | 0
9.5. | Zobata stenska obloga stopnišča iz plošč marmorja (repen), višina obrobe na najnižjem delu 150 mm, deb. 15 - 20 mm, zgornji rob raven, poliran, vzporeden naklonu stopnic, obračuna se dolžina izvedene obrobe na zgornjem robu
| m1 | 4.2 | 0
9.6. | Zelo pazljivo in precizno rezanje kamnitega tlaka iz poliranega granite (jablanica) na hodniku (zaradi odstranitve tlaka)
| m1 | 31 | 0
9.7. | Zelo pazljiva in precizna odstranitev kamnitega tlaka iz poliranega granite (jablanica) na hodniku
| m2 | 42 | 0
9.8. | Notranji tlak iz poliranega granita (jablanica) format plošč cca 50 x 50 cm oziroma prilagojen obstoječemu tlaku – precizno krpanje sedanjega tlaka na hodniku po namestitvi napeljav
| m2 | 42 | 0
9.9. | Horizontalna obroba notranjega tlaka iz pasov širine 20 cm poliranega granita bianco sardo (izbrati je potrebno črno bel kamen, kamen z roza toni ni primeren) – zelo precizna dopolnitev obstoječih obrob.
| m1 | 14 | 0
9.10. | Vertikalna obroba notranjega tlaka iz pasov širine 20 cm poliranega granita bianco sardo (izbrati je potrebno črno bel kamen, kamen z roza toni ni primeren) – zelo precizna dopolnitev obstoječih obrob
| m1 | 14 | 0
9.11. | Obloga zidu, slopov, špalet s ploščami klesanega sivega peščenjaka na "bunijo" 1.kvalitete, dim. plošč min. 40/25 cm, vogali so stikovani pod kotom 45 stopinj, brez fuge (iluzija masivno zidanega zidu), 10% plošč je klesanih na "diamantno bunijo" - s piramidalnim klesanim izrastkom, ki se enakomerno razporedijo po celotni površini. Obloga je fugirana s polkrožno plitvo fugo, potrebno je potrditi vzorec - obračun dejanska površina obloge
| m2 | 14.1 | 0
9.12. | Popravilo sedanje kamnite obloge iz sivega peščenjaka zaradi poškodb pri izdelavi prebojev, dela se izvedejo delno iz materiala pridobljenega z rušilnimi deli
| m2 | 8 | 0
SKUPAJ OD 9.1. DO 9.12. |  |  | 0

## O Keramičarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
10.0. | Keramičarska dela
Zahteva se preciznost pri izvedbi vseh del: polaganje v ravnini, s kvalitetno obdelavo fug, s pravilno izvedenimi padci proti sifonom. Dobavljena keramika mora biti hkrati razpakirana in sortirana po morebitnih barvnih odtenkih, poleg tehnično neoporečne izvedbe se zahteva tudi estetsko dovršen izdelek. Talne površine je po izvedbi potrebno zaščititi do končnega čiščenja. Osnova za obračun je površina dejansko izvedene obloge, vključno s stensko obrobo - zaokrožnico. Geometrija polaganja mora biti na kraju samem dogovorjena s projektantom, izvedena bo tako, da bodo v primeru nemodularnih mer prostorov zaključne obrezane ploščice velike najmanj 1/3 cele ploščice, na hodnikih mora biti keramika položena osno glede na širino prostora, tako da se v primeru nemodularne mere prostora tlak na obeh robovih enakomerno zaključi. Pred pričetkom polaganja zidne obloge mora podizvajalec pregledati ustreznost gradbene podlage, ker kompletno odgovarja za neoporečnost končane obloge.
10.1. | Talna nedrseča nepolirana keramika 1.kvalitete, visoke odpornosti proti fizikalnim in kemijskim vplivom, iz porcelanskega gresa, dim. plošč do 30/30 cm, v barvi po izbiri, vključno z obodnim stenskim vertikalnim zaključkom, višine 10 cm, izdelanim iz talnih ploščic, originalni zaključni rob mora biti obrnjen navzgor, vgrajen kot zaključek tlaka ob obodnih stenah v debelino ometa oz. v ravnini stenske keramične obloge, obračuna se dejansko položena površina keramike, vključno s stensko obrobo
| m2 | 19.5 | 0
0
10.2. | Stenska polirana keramika 1.kvalitete, visoke odpornosti proti fizikalnim in kemijskim vplivom, iz porcelanskega gresa, dim. plošč do 30/30 cm, v barvi po izbiri, obračuna se dejansko položena površina keramike, vsi vogali se izvedejo z inox vogalniki L prereza |  | 0
| m2 | 32 | 0
0
SKUPAJ OD 10.1. DO 10.2. |  |  | 0
0

## O Tlakarska dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
11.0. | Tlakarska dela
V pretežnem delu prostorov, ki so predmet del je predvidena elektroprevodna vinilna obloga. Zahtevana je tehnično neoporečna izvedba, brez zračnih mehurjev, posebno pozornost je potrebno posvetiti zunanjim vogalom. Stik tlaka z zidom je izveden z zaokrožnico iz enakega materiala, na slepi podkonstrukciji, z vidnim prekrivnim robom ob stiku z zidom. Finalna obloga tal je stikovana z oblogo zaokrožnice cca 10 cm od zidu z varjenim stikom. Vogali zaokrožnice so lepljeni, sestavljeni s preciznim stikom. Zgornji rob talne zaokrožnice mora biti neoporečno stikovan z zidom, stik mora biti optično ravna črta. Podizvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati neoporečnost talne površine in ravnino zidu ob zaokrožnici, saj je popolnoma odgovoren za neoporečno izvedbo tlaka. V primeru polaganja v tekaču mora biti načelno obloga v celem prostoru iz enakomerno razporejenih delov, v primeru polaganja v ploščah mora biti geometrija zasnovana na osi posameznega prostora tako, da so obrezane plošče ob robovih vedno večje od ½ plošče. Nikakor ni dovoljeno vstavljanje manjših zaplat,ali ožjih pasov po celi dolžini prostora. Po izvršenem delu je potrebno površino zaščititi do končnega čiščenja objekta.
11.2. | Priprava podlage: pregled novih gradbenih tlakov, brušenje in sesanje obstoječih tlakov zaradi odstranitve prašnih delcev, izravnava podlage s cementno polimerno izravnalno maso z minimalno zahtevano trdnostjo 25 – 30 Mp, povprečne debeline 2 mm, s predhodnim pred premazom za nevpojne podlage
| m2 | 272.6 | 0
11.3. | Dobava in polaganje visokokvalitetne eletroprevodne vinilne PVC homogene talne obloge kot npr. Gerflor Mipolam Elegance EL5 v roli ali ploščah; skupna debelina EN 428 3mm, skupna teža EN 430 3440gr/m2, klasifikacija EN 685 34-43, razred K5, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, električna upornost EN 1081 5x104R≤106Ω, IEC 61340-5-1 R≤106Ω, ASTM/ESD 7.1 2,5*104≤R≤106Ω, antistatičnost EN 1815 < 2kV, IEC 61340-4-5 <100V, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,15mm, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava , brušenje in sesanje položene izravnalne mase, vključno z izdelavo bakrene mreže iz Cu trakov debeline 0,08mm z odvodi na ozemljino na največ vsakih 25m2, mreža je stikovana na sredini rol. Montaža PVC talne obloge je z lepljenjem na podlago po celotni površini z elektroprevodnim lepilom, z vroče varjenimi spoji za doseganje vodne neprepustnosti, v barvi in vzorcu po izboru projektanta
| m2 | 276.1 | 0 | 40
11.4. | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak pos 4.2., v enaki ali s projektantom dogovorjeni kompatibilni barvi, vključno s podložnim PVC profilom z radijem 20mm višine 10cm, vključno z zgornjim protišprašnim zaključkom
| m2 | 185.5 | 0
11.5. | Meritev elektroprevodnosti – Izvedba elektromeritev In sicer meritve EN 61340-5- (2001-08) / IEC 61340-5-1 izdaja 1.0 (2007-07), kjer so postavljeni naslednji pogoji: - IEC 61340-5-1 Izdaja 1.0 (2007-08) merilna metoda IEC 31340-4-1 Izdaja 2.0 verifikacija ozemljitvenih lastnosti tar 750Ω < RG<1 GΩ (Um ≤ 100 V) - IEC 61340-5-1 Izdaja 1.0 (2007-08) merilna metoda IEC 61340-4-5 (2004-07) verifikacija sistemske ozemljitvene upornosti RGsystem. ≤ 35MΩ (Um ≤ 100 V), (RGsystem = Človeško telo + obuvalo + kontakt med obuvali in površino talne obloge + upornost talne podloge ) - IEC 61340-5-1 Izdaja 1.0 (2007-08) dinamični test hoje, napetost v dlani roke (»walking« test) U < 100V med hojo cca 2 koraka / sekundo z ESD obuvali
| kos | 1 | 0
SKUPAJ OD 11.1. DO 11.5. |  |  | 0

## O Spušč strop in mavec dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
12.0. | Spuščeni stropovi in maveckartonska dela
V opisih je zajeta nabava, stroški vseh transportov, vgradnje in pritrdilnega materiala. Maveckartonska dela in spuščeni stropovi tvorijo skupno celoto, zato je smiselno, da vsa montažna dela izvede ista izvajalska skupina. Obračuna se dejansko izvedena površina stropov, vključno z obodnimi zaključnimi profile. Zahteva se precizna izvedba, popolnoma v "vag risu", v ravnini, z natančno izdelavo izrezov in dodatno podkonstrukcijo na robovih, še posebno v primerih, ko se modul lamel oz. montažnih plošč ne izide ob izrezih ali obodu posameznih prostorov.
12.1. | Kovinski spuščen strop iz kvadratnih gladkih aluminijastih ali jeklenih galvaniziranih plošč dim. 60/60 cm, min. deb. 0,7 mm (modul prilagojen vgradnim svetilnim telesom), obešenih na sekundarno vgreznjeno vidno in primarno nevidno podkonstrukcijo, obešen pod klasično leseno stropno medetažno konstrukcijo, primarni profili podkonstrukcije se zaradi enakomerne razporeditve obremenitve lesenih stropnikov namestijo pravokotno na smer stropnikov, z zaključnim obodnim profilom, vključno z montersko pomočjo pri vgradnji luči in rešetk, v barvi in geometriji po izboru projektanta, strop se polaga iz sredine prostora simetrično na glavne osi prostorov, pri tem je potrebno začeti polaganje tako, da bo ob robovih prostora vedno ostanek večji od ½ plošče, obrezane plošče morajo biti z zgornje strani dodatno pritrjene in tesno nalegati na obodni profil, obrezane stranice plošč morajo imeti vertikalni zavihek, ob morebitnih neravninah obodnega zidu je potrebno profil podložiti, da poteka v popolnoma ravni liniji, strop je barvan s prašno barvo v tonu po izboru projektanta (kot npr. Armstrong Orcal)
| m2 | 276.7 | 0
0
12.2. | Raven spuščen strop iz dveh slojev impregniranih mavec - kartonskih plošč deb. 12,5 mm na podkonstrukciji iz primarnih in sekundarnih slepih namenskih kovinskih pocinkanih profilov, obešen pod klasično leseno stropno medetažno konstrukcijo, primarni profili podkonstrukcije se zaradi enakomerne razporeditve obremenitve lesenih stropnikov namestijo pravokotno na smer stropnikov, zaključni spodnji sloj stropa je stikovan z bandažnim trakom, grundiran, predletan in zbrušen - pripravljen za finalni oplesk. Plošče morajo biti sestavljene tako, da se stikujejo z namensko poglobljenimi deli za namestitev bandažnih trakov. Izbokline pri bandažiranju niso dopustne. Posebno pozornost je potrebno posvetiti obdelavi zaključka stropa ob obodnih stenah, ki se v celoti izvede s kitanjem z namenskim antibaktericidnim akrilnim kitom |  | 0
| m2 | 9.9 | 0
0
12.3. | Suhomontažna delilna stena kot npr. Knauf W 112, skupne debeline 150 mm, izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, 50 mm izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in obojestranske obloge iz dvojnih 12,5 mm vlagoodpornih maveckartonskih plošč, zvočne izolativnosti 44 db, izdelana po tehničnih navodilih proizvajalca, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne smejo biti vidni), plošče so dletane, zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine do 2 mm, zatesnjeni z antibaktericidnim akrilnim kitom, v opisih je zajeta monterska pomoč ostalim obrtnikom (razvodi instalacij, notranja vrata) in vse potrebne ojačitve okrog odprtin. Obračuna se dejansko izvedena površina stene, vključno z odbitki (vrata) |  | 0
| m2 | 209.4 | 0 | 45
12.4. | Ojačitveni UA profili v stenah 150 mm, dim. cca 100 x 4600 mm |  | 0
| kos | 22 | 0
12.5. | Suhomontažna obloga sten kot npr. Knauf, skupne debeline cca 80 mm, izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, 50 mm izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in enostranske obloge iz dveh slojev slojev mavec - kartonskih vlagoodpornih plošč, zaključni sloj obloge je stikovan z bandažnim trakom, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne smejo biti vidni), plošče so dletane, zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine do 2 mm, zatesnjeni z antibaktericidnim akrilnim kitom Obračuna se dejansko izvedena površina stene, vključno z odbitki (vrata) |  | 0
| m2 | 26.2 | 0
12.6. | Vertikalna maska preprostega prereza, višine do 0,50m, tlorisno ravna, kot vertikalni zaključek med spuščenimi stropovi in medetažno stropno konstrukcijo, izdelana iz nosilne slepe podkonstrukcije iz primarnih in sekundarnih pocinkanih kovinskih profilov in dveh slojev impregniranih mavec - kartonskih vlagoodpornih plošč, deb. 12,5 mm, zaključni sloj obloge je stikovan z bandažnim trakom, grundiran, predletan in zbrušen - pripravljen za finalni oplesk. Plošče morajo biti sestavljene tako, da se stikujejo z namensko poglobljenimi deli za namestitev bandažnih trakov. |  | 0
| m1 | 6.8 | 0
12.7. | Monterska pomoč pri izdelavi preciznih izrezov za svetila, prezračevalne rešetke ipd. v spuščenih stropovih in delilnih stenah (po navodilih izvajalcev instalacij) |  | 0
| Kv ur | 30 | 0
SKUPAJ OD 12.1. DO 12.7. |  |  | 0

## O Slikopleskar fasader dela
II. | OBRTNIŠKA DELA
13.0. | Slikopleskarska in fasaderska dela
Zahteva se preciznost izvedbe, kar velja za ploskve, na katerih ne smejo biti vidni sledovi štemanj in zazidav in za stike opleska z ostalimi obdelavami, ki morajo biti precizni (posebno pozornost je posvetiti stikom oplesk - zaokrožnica keramičnega in pvc tlaka, oplesk - aluminijasto stavbno pohištvo, oplesk -inox vratni podboji in na fasadi oplesk - kamniti elementi. Pred pričetkom del mora podizvajalec pregledati ustreznost gradbeno pripravljene podlage, saj odgovarja za neoporečnost končnega opleska. Med deli je obvezna fizična zaščita površin, ki niso predmet slikopleskarskih del (tlaki, stavbno pohištvo). Pri vseh opisih se obračuna dejansko opleskana površina (odbijejo se odprtine, prištejejo se špalete).
13.1. | Enostavno zidarsko beljenje sten in stropov v območju medstropovja (med spuščenim stropom in medetažno konstrukcijo, pleskanje se izvede pred montažo instalacij
| m2 | 412 | 0
0
13.2. | Priprava podlage: impregniranje, dletanje in glajenje (po tehničnem navodilu proizvajalca finalnega premaza), ter nanos pralnega, paropropustnega, antibaktericidnega, antifungicidnega premaza, odpornega na udarce, razenje in dezinfekcijska sredstva, izdelanega na vodni podlagi iz naravnih substanc (npr. Latex), v barvi in teksturi po navodilu projektanta |  | 0
| m2 | 874.2 | 0 | 12
0
13.3. | Priprava podlage: impregniranje, dletanje in glajenje (po tehničnem navodilu proizvajalca finalnega premaza), ter nanos namenskega premaza za sterilne prostore, odpornega na udarce, razenje in dezinfekcijska sredstva, (npr. STERIDEX), v barvi in teksturi po navodilu projektanta |  | 0
| m2 | 63 | 0
0
13.4. | Toplotno izolacijska fasada: pri izboru izolacijske fasade je potrebno izbrati uveljavljen sistem referenčnega proizvajalca, ter ga izvesti v celoti po tehničnih navodilih. Zahteva se precizna izdelava vseh vogalov in popolna ravnost vseh površin, ki so predmet obdelave. Izbrana fasada mora biti ognjevarna (razred A1), paropropustna, vodoodbojna, tlačno trdna, s široko paleto možnih barvnih zaključnih obdelav iz pretežno naravnih materialov. V opisih je zajeta zaščita vseh polic in vgrajenega stavbnega pohištva. |  | 0
Predvidena je kompletna izdelava izolacijske negorljive paropropustne tankoslojne kontaktne fasade kot npr. "Termofas" sestavljene iz - lepljenih izolacijskih plšč lam Tervol FP-PL-B dim. deb. 15 cm, vse špalete in pasovi 30 cm od tal so izolirani z izolacijskimi ploščami FIBRAN XPS 300 L, na opečne in betonske zidove z lepilno malto Unistar (Roefix) - izravnalno - armiranega sloja iz lepilne malte Unistar z vtopljeno armirano alkalno odporno mrežico preko cele površine fasade - zaključnega sloja iz gotovega strukturnega silikonsko silikatnega paropropustnega in vodoodbojnega ometa v dveh različnih barvah po navodilu projektanta Vsi zunanji vogali objekta in kompletni obodi okenskih odprtin morajo biti izvedeni iz namenskih slepih vogalnikov. Vsi spodnji robovi konzolnih delov objekta morajo biti izvedeni z vzidanim namenskim zaključnim odkapnim pvc profilom. Vsi robovi odprtin in špalete, cokel, ter vsi deli izposztavljeni zamakanju se namesto iz plošč tervola izvedejo z XPS izolacijo. Obračuna se dejanska površina izvedene fasade.
| m2 | 391.5 | 0
13.5. | Sanacija poškodovanih delov fasade zaradi novih posegov: struganje starega fasadnega opleska s podlago do ometa, impregnacija podlage in dletanje z zunanjim kitom, glajenje in slikanje fasade z zunanjo silikatno paropropustno barvo v tonu poškodovane fasade |  | 0
| m2 | 88 | 0
SKUPAJ OD 13.1. DO 13.5. |  |  | 0

## O Notranja bolniška vrata
II. | OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
14.0. | Notranja vrata
V območju posegov se vsa notranja vrata izdelajo na novo, skladno kvalitetnemu nivoju obstoječih notranjih vrat v paviljonih A in B. Zahtevana je preciznost pri izdelavi in montaži posameznih elementov. Vsi elementi se izdelajo na podlagi izmer gradbenih odprtin na kraju samem. Pred pričetkom montaže mora dobavitelj pregledati in potrditi ustreznost pripravljenih gradbenih odprtin (velikost, vertikalnost …) Vse električne ključavnice morajo biti 12V DC, max 300 mA z možnostjo navezave na bolnišnični signalizacijski, varnostni in CNS sistem. Čitalci so lahko nameščeni na vratnem podboju ali dislocirani.
14.1. | Bolniška električna avtomatska viseča drsna enokrilna vrata, odpiranje z ene strani s čitalcem, z druge strani s čitalcem roke, zrakotesna, dim. 1,60 x 2,50 + 0,20 (vodilo) m, sestavljena iz - inox AISI 304 18/10 teleskopskega podboja širine cca 25 cm za suhomontažno izvedbo, vključno z inox podkonstrukcijo, z obojestranskim pripirnim profilom s tesnili, z akustično izolacijo (napolnjen z ekspandirano peno) - visečega bolniškega vratnega krila z vtopljenim vodilom v tlak, krilo iz masivne ekološko neoporečne izvotljene vlaknene lepljene plošče v okvirju iz trdega masivnega lesa, obojestransko obložene s kvalitetnim laminatom kot npr. "Max" v barvnem odtenku po izbiri projektanta, odpornim proti razenju, spodnji rob vratnega krila je kompletno oblečen v laminat, s kvalitetnim tihim pogonom, z revizijskim oknom zastekljenim oknom dim. 1,20 x 1,10 m (pos D1)
| kos | 2 | 0
14.2. | Drsna vgradna enokrilna vrata, dim. 0,85 x 2,15 m, izdelana iz - namenske vgradne kasete za maveckartonsko steno deb. 15 cm, vključno z zaključnimi profili - kvalitetnega drsnega mehanizma s (teflonskim) vodilom, ki ne povzroča hrupa - visečega bolniškega vratnega krila iz masivne ekološko neoporečne izvotljene vlaknene lepljene plošče v okvirju iz trdega masivnega lesa, obojestransko obložene s kvalitetnim laminatom kot npr. "Max" v barvnem odtenku po izbiri projektanta, odpornim proti razenju, spodnji rob vratnega krila je kompletno oblečen v laminat, s cilindrično ključavnico (pos D3) |  | 0
| kos | 2 | 0
0
14.3. | Bolniška enokrilna vrata, dim. 1,10 x 2,15 m, sestavljena iz - inox AISI 304 18/10 teleskopskega podboja širine 16 - 20 cm za suhomontažno izvedbo, vključno z inox podkonstrukcijo, profilom za dvojno pripiro, s tesnili, s trodimenzionalno nastavljivimi vratnimi nasadili, z akustično izolacijo (napolnjen z ekspandirano peno) - bolniškega vratnega krila iz masivne ekološko neoporečne izvotljene vlaknene lepljene plošče v okvirju iz trdega masivnega lesa, obojestransko obložena s kvalitetnim laminatom kot npr. "Max" v več barvnih odtenkih po izbiri projektanta, odpornim proti razenju, spodnji rob vratnega krila je kompletno oblečen v laminat, s pvc podaljšano zaobljeno inox kljuko (kljuke uskladiti z dobaviteljem aluminijastega stavbnega pohištva), vrata imajo cilindrično ključavnico, samozapiralo, stoper, ki omejuje odpiranje vrat in revizijsko zastekljeno okno dim. 0,80 x 0,80 m. Vratni podboji morajo biti tovarniško, do končnega čiščenja zaščiteni z zaščitno samolepilno folijo, vratna krila pa s pvc folijo. Vsi podboji morajo biti ob stiku z zidom zakitani s trajno elastičnim antibaktericidnim kitom s poglobljeno fugo (pos V1) |  | 0
| kos | 3 | 0
0
14.4. | Bolniška enokrilna vrata, z električno ključavnico, odpiranje s tipko ali toch screenom, odpiranje vrat krmiljeno po “interlock” sistemu, dim. 1,10 x 2,15 m, sestavljena iz - inox AISI 304 18/10 teleskopskega podboja širine 16 - 20 cm za suhomontažno izvedbo, vključno z inox podkonstrukcijo, profilom za dvojno pripiro, s tesnili, s trodimenzionalno nastavljivimi vratnimi nasadili, z akustično izolacijo (napolnjen z ekspandirano peno) - bolniškega vratnega krila iz masivne ekološko neoporečne izvotljene vlaknene lepljene plošče v okvirju iz trdega masivnega lesa, obojestransko obložena s kvalitetnim laminatom kot npr. "Max"v več barvnih odtenkih po izbiri projektanta, odpornim proti razenju, spodnji rob vratnega krila je kompletno oblečen v laminat, s pvc podaljšano zaobljeno inox kljuko (kljuke uskladiti z dobaviteljem aluminijastega stavbnega pohištva), vrata imajo cilindrično ključavnico, samozapiralo, stoper, ki omejuje odpiranje vrat in revizijsko zastekljeno okno dim. 0,80 x 0,80 m. Vratni podboji morajo biti tovarniško, do končnega čiščenja zaščiteni z zaščitno samolepilno folijo, vratna krila pa s pvc folijo. Vsi podboji morajo biti ob stiku z zidom zakitani s trajno elastičnim antibaktericidnim kitom s poglobljeno fugo (pos V1.i) |  | 0
| kos | 2 | 0
0
14.5. | Bolniška enokrilna vrata, s cilindrično ključavnico, dim. 1,00 x 2,15 m, sestavljena iz - inox AISI 304 18/10 teleskopskega podboja širine 16 - 20 cm za suhomontažno izvedbo, vključno z inox podkonstrukcijo, profilom za dvojno pripiro, s tesnili, s trodimenzionalno nastavljivimi vratnimi nasadili, z akustično izolacijo (napolnjen z ekspandirano peno) - bolniškega vratnega krila iz masivne ekološko neoporečne izvotljene vlaknene lepljene plošče v okvirju iz trdega masivnega lesa, obojestransko obložena s kvalitetnim laminatom kot npr. "Max" v več barvnih odtenkih po izbiri projektanta, odpornim proti razenju, spodnji rob vratnega krila je kompletno oblečen v laminat, s pvc podaljšano zaobljeno inox kljuko (kljuke uskladiti z dobaviteljem aluminijastega stavbnega pohištva), vrata imajo cilindrično ključavnico, samozapiralo, stoper, ki omejuje odpiranje vrat in revizijsko zastekljeno okno dim. 0,60 x 0,80 m. |  | 0
| Vratni podboji morajo biti tovarniško, do končnega čiščenja zaščiteni z zaščitno samolepilno folijo, vratna krila pa s pvc folijo. Vsi podboji morajo biti ob stiku z zidom zakitani s trajno elastičnim antibaktericidnim kitom s poglobljeno fugo (pos V2) |  | 0
| kos | 1 | 0
SKUPAJ OD 14.1. DO 14.5. |  |  | 0

## O Stavbno pohištvo ALU
II. | OBRTNIŠKA DELA
15.0. | Aluminijasta dela
Fasadno in del notranjega stavbnega pohištva bo izdelano iz elektrostatično barvanih namenskih profilov iz aluminija, zastekljenih s troslojnim izolacijskim steklom. Izbrani profili morajo biti namenjeni vgradnji v nizkoenergijske objekte, s prekinjenimi toplotnimi mostovi s penasto maso in večkomornim središčnimi tesnili s koeficientom izgube toplote skozi profil Uf = 1,3 W/m2K. (kot npr. Schuco AWS 75 Si). Zaradi enostavnega vzdrževanja naj bodo izbrani izrazito gladki profili s površinsko obdelavo, obstojno na čistilna sredstva. Vsi elementi morajio imeti urejen odvod kondenza. Zunanji elementi stavbnega pohištva s senčili imajo na zgornjem profile nameščen povišan izolacijski profil v višini izolirane podometne škatle za žaluzijo. Fasadno stavbno pohištvo ima na zunanji strani nameščena zunanja senčila – aluminijaste žaluzije z elektromotornim pogonom. Lamele morajo biti široke 80 mm, prereza iztegnjene črke Z, konstruirane tako, da zdržijo sunke vetra do 30 m/s, z bočnimi aluminijastimi vodili in izolirano podometno škatlo, prilagojeno za vgradnjo v tankoslojno izolacijsko fasado. Debelina izolacijske fasade znaša 15 cm. Fasadni elementi se morajo nametiti na taki oddaljenosti od zunanje linije fasade, da bo možna namestitev podometnih škatel za senčila. Vsi izdelki so po celotnem obodu stika s konstrukcijo na zunanji strani tesnjeni s trajnoelastičnim kitom. Kitanje mora biti izvedeno z estetsko sprejemljivo fugo in v barvi dogovorjeni s projektantom. Votline med profili, slepimi profili in zidom morajo biti zapolnjene z izolacijsko malto ali ekspandirano izolacijo.
Vsi slepi okvirji morajo biti antikorozijsko zaščiteni. Vsi izdelki morajo imeti urejen odvod kondenza. Vse ključavnice so cilindrične, s centralnim sistemom zaklepanja, vsklajene s centralnim sistemom zaklepanja ostalih notranjih vrat, po navodilu naročnika. Vse okovje (nasadila, kljuke, ročaji) mora biti iz inox-a, skladno okovju notranjih vrat, variantno iz nylona s kovinskim jedrom, v barvi skladni barvi okvirjev. Vsa nasadila morajo biti tridimenzionalno nastavljiva. Dobavitelj mora pred pričetkom del predložiti projektantu v potrditev vzorce tipičnih profilov in delavniške načrte. Vsi izdelki se izdelajo po dimenzijah izmerjenih na kraju samem. Vse zasteklitve na tleh morajo biti zastekljene z varnostnim steklom, dobavitelj mora predložiti certifikat. Vsi izdelki, še posebno večje zastekljene stene in žaluzije morajo imeti ojačitve zaradi izpostavljenosti lokacije močnejšim vetrovom, Stekla, okvirji in žaluzije morajo zdržati vetrove do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h). Vsi elementi fasadnega fasanega pohištva imajo na zunanji strani aluminijasto polico z odkapnim robom v barvi aluminijastih profilov. Zavihek police ob zasteklitvi mora biti vstavljen pod okenski profil iz katerega se odvaja kondenz. V opisih je zajeta izdelava delavniških načrtov, priprava vzorcev in fizična zaščita izdelkov od dneva vgradnje do končnega čiščenja. V nadaljevanju popisa je rekapitulacija vseh izdelkov, sestavni del opisa so sheme.
15.1. | Tridelna zunanja zastekljena stena z zunanjo žaluzijo dim. 3,69 x 1,95 + 0,25 m, sestavljena iz fiksne zasteklitve dim. 2,79 x 1,95 + 0,25 m, enokrilnega okna dim. 0,90 x 1,20 m in ventusa dim. 0,90 x 0,75 + 0,25 m, z zunanjo polico (pos 01)
| kos | 1 | 0
0
15.2. | Petdelna zunanja zastekljena stena z zunanjo žaluzijo dim. 4,45 x 1,95 + 0,25 m, sestavljena iz fiksne zasteklitve dim. 2,65 x 1,95 + 0,25 m, dveh enokrilnih oken dim. 0,90 x 1,20 m in dveh ventusov dim. 0,90 x 0,75 + 0,25 m, z zunanjo polico (pos 02) |  | 0
| kos | 1 | 0
0
15.3. | Dvanajstdelna zunanja zastekljena stena z zunanjo žaluzijo dim. 7,80 x 1,95 + 0,25 m, sestavljena iz fiksne zasteklitve dim. 1,95 x 1,95 + 0,25 m, enokrilnega okna dim. 0,90 x 1,20 m, ventusa dim. 0,90 x 0,75 + 0,25 m, razširjenega vertikalnega profila namenjenega stikovanju z notranjo delilno steno širine 0,15 m, enokrilnega okna dim. 0,90 x 1,20 m, ventusa 0,90 x 0,75 m + 0,25 m in fiksne zasteklitve dim. 1,89 x 1.95 + 0,25 m, razširjenega vertikalnega profila namenjenega stikovanju z notranjo delilno steno širine 0,15 m, enokrilnega okna dim. 0,90 x 1,20 m, ventusa 0,90 x 0,75 m + 0,25 m in fiksne zasteklitve dim. 1,89 x 1.95 + 0,25 m, razširjenega vertikalnega profila namenjenega stikovanju z notranjo delilno steno širine 0,15 m, fiksne zasteklitve dim. 1,89 x 1.95 + 0,25 m, enokrilnega okna dim. 0,90 x 1,20 m, in ventusa 0,90 x 0,75 m + 0,25 m, z zunanjo al polico (pos 03, 04, 04 zrcalno in 05) |  | 0
| kos | 1 | 0
0
15.4. | Zunanja električna avtomatska dvokrilna polna vrata dim. 1,60 m x 2,60 m z nadsvetlobo – ventusom dim. 1,60 x 0,65 m (dimenzija celega elementa je 1,60 x 3,15 m), z električno ključavnico, odpiranje s kartico in čitalcem, vrata imajo “interlock” krmiljenje z notranjimi drsnimi vrati pos D1 ( pos 06) |  | 0
| kos | 1 | 0
0
15.5. | Tridelna zunanja zastekljena stena z zunanjo žaluzijo dim. 2,00 x 2,25 + 0,25 m, sestavljena iz fiksne zasteklitve dim. 2,79 x 2,25 + 0,25 m, enokrilnega okna dim. 0,90 x 1,50 m in ventusa dim. 0,90 x 0,75 + 0,25 m, z zunanjo polico (pos 07) |  | 0
| kos | 1 | 0
0
15.6. | Petdelna zunanja zastekljena stena z zunanjo žaluzijo dim. 3,95 x 2,25 + 0,25 m, sestavljena iz fiksne zasteklitve dim. 2,15 x 1,95 + 0,25 m, dveh enokrilnih oken dim. 0,90 x 1,50 m in dveh ventusov dim. 0,90 x 0,75 + 0,25 m, z zunanjo polico (pos 08) |  | 0
| kos | 1 | 0
0
15.7. | Dvodelna zunanja zastekljena stena z zunanjo žaluzijo dim. 1,60 x 1,95 m, sestavljena iz fiksne zasteklitve dim. 1,45 x 1,50 m, ventusa dim. 1,45 x 0,45 m in razširjenega izolacijskega profila dim. 0,15 x 1,95 m, z zunanjo polico (pos 09) |  | 0
| kos | 1 | 0
0
15.8. | Notranja enokrilna vrata dim. 1,00 x 2,15 m, zastekljena z varnostnim matiranim steklom (pos alu 1)
Enokrilno okno z odpiranjem na ventus dim. 1,20 x 1,80 m, z zunanjo polico (vhod 2. Faza – pos 010)
| kos | 1 | 0
0
15.9. | Notranja tridelna z varnostnim steklom zastekljena stena, sestavljena iz enokrilnih vrat dim. 1,00 x 2,20 m, nadsvetlobe vrat dim. 1,00 x 0,95 m in fiksne zasteklitve dim. 2,70 x 2,25 m (pos S1)
Notranja enokrilna vrata dim. 1,00 x 2,20 m, nadsvetloba vrat dim. 1,00 x 0,95 m. (pos S1)
| kos | 1 | 0
SKUPAJ OD 15.1. DO 15.10. |  |  | 0

## Nepredvidena in proj dela
II. | NEPREDVIDENA DELA
17.0. | Nepredvidena dela
17.1. | Nepredvidena gradbeno obrtniška dela. Priznajo se dela, z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik, vsa dela ki niso zajeta v osnovnem popisu.
| % | 3
SKUPAJ 17.
III. | PROJETANTSKA DELA
18.0. | Projektantska dela
18.1. | Projektantski nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del: spremljanje gradnje – do 1x tedensko, tolmačenje projektne dokumentacije, prilagajanje rešitev dejanskemu stanju na terenu po dokončanju rušilnih del, pregled vseh materialov in uskladitev barv (min. 0,8% GOI del)
| kos | 1 | 0
0
18.2. | Izdelava projekta izvedenih gradbenih, obrtniških in elektroinstalacijskih del, (PID), vključno z izkazom požarne varnosti in geodetskim posnetkom izvedenih del, projekt se pravočasno preda naročniku v treh izvodih (obvezna priloga vloge za uporabno dovoljenje (min. 1,5 % GOI del) |  | 0
| kos | 1 | 0
0
SKUPAJ OD 18.1. DO 18.2. |  |  | 0

## CISTI PROSTORI
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
UREDITEV PROSTOROV BOLNIŠNIČNE LEKARNE, ČISTI PROSTORI
16 | ČISTI PROSTORI - MODULARNI SISTEM
1 | Izdelava, dobava in montaža namenske panelne obloge za čiste prostore z modularnim sistemom povezovanja, polnilo mavčnokartonske plošče, nosilni Al okvir, na eni strani pocinkana pločevina debeline 0,7mm, na vidni strani prevlečena v strukturni barvi RAL9002, debelina barve 80qm.V prostoru za aseptično pripravo in filtra s policami za perilo. Standardne širine panelov so 1200, 900, 600, 300, višina do 3300mm, kot npr. IMGRAD CR.
| m2 | 122.82 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža panelne predelne stene za čiste prostore z modularnim sistemom povezovanja, polnilo trda kamena volna gostote 135kg/m3 (ognjevarno A1 po standardu EN13501), nosilni Al okvir, obojestransko pocinkana pločevina debeline 0,7mm, na vidni strani prevlečena v strukturni barvi RAL9002, debelina barve 80qm, vsi stiki tesnjeni s PU kitom. Standardne širine panelov so 1200, 900, 600, 300, 150mm, višina 3300mm, KOT NPR. IMGRAD CR.
| m2 | 30.5 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža spuščenega nepohodnega kasetnega stropa tip IMGRAD CR; Pocinkana pločevina 0,7mm, vidna stran prevlečena v strukturni barvi RAL9002, debelina barve 0,80qm, s podkonstrukcijo. Raster stropa je 60x60cm.
| m2 | 34.55 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža nepohodne obrobe kasetnega stropa; Pocinkana pločevina 0,7mm, vidna stran prevlečena v strukturni barvi RAL9002, debelina barve 0,80qm, s podkonstrukcijo.Kot npr. IMGRAD CR.
| m2 | 31.05 |  | 0
5 | Izdelava in dobava montažno demontažnega zasteklitvenega panela za čiste prostore z modularnim sistemom povezovanja ; Debelina 45mm, modularni sistem panela z Al okvirjem, v barvi RAL9010, kaljeno steklo debeline 6mm, vgrajeno sredstvo proti zarositvi, vsi stiki tesnjeni s PU kitom. Dimenzija panela je 2400x1950mm.Kot npr. IMGRAD CR. Montaža zasteklitvenega panela po vnosu opreme.
| kom | 1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža zrakotesnih enokrilnih vrat za čiste prostore, širina krila in podboja 45mm z modularnim sistemom povezovanja, polnilo trda kamena volna gostote 135kg/m3 (ognjevarno A1 po standardu EN13501), Al eloksirani profili, Inox kljuka, tesnenje s skritimi magneti, obojestransko pocinkana pločevina debeline 0,7mm, na vidni strani prevlečena v strukturni barvi RAL9002, debelina barve 80qm, vsi spoji tesnjeni s PU kitom. Širine vrat 1120 mm, višina 2160mm. V proizvodnji v krilo vgrajena avtomatska talna metlica, zapiranje reže do 15mm. Brez ključavnice. Kot npr. IMGRAD CR.
| kom | 6 |  | 0
7 | Izdelava in vgradnja zasteklitvenega panela v vratno krilo; Debelina 45mm, modularni sistem panela z Al okvirjem, v barvi RAL9010, kaljeno steklo debeline 6mm (6/32/6), vgrajeno sredstvo proti zarositvi, vsi stiki tesnjeni s PU kitom. Dimenzija panela 500x700m.
| kom | 6 |  | 0
8 | Izdelava in montaža dvostranskega semaforiziranega sistema; Rdeča in zelena led sijalka, detektor pozicije vrat, piskač, integrirano v steno ali vratni podboj, montaža s hitrimi spojkami, kablirano skozi elektrokanal do stropa, vgrajeno in testirano. Kot npr. IMGRAD CR.
| kom | 2 |  | 0
9 | Izdelava in montaža senzorja odprtosti sistema; Detektor pozicije vrat, integrirano v vratni podboj, montaža s hitrimi spojkami, kablirano skozi elektrokanal do stropa, vgrajeno in testirano. Kot npr. IMGRAD CR.
| kom | 2 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja elektroodmikača v vratni podboj, kablirano do stropa.
| kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja cilindrične ključavnice v vratno krilo, dobavljeno s tremi ključi.
| kos | 4 |  | 0
12 | Dobava samozapirala Assabloy DC335; Nadometna vgradnja po vgradnji vrat, za enokrilna vrata, štiritočkovno, nastavljiva roka, z pokrovom za čiste prostore, z možnostjo blokade vrat v odprtem položaju.
| kos | 4 |  | 0
13 | Vgradnja elektrokanala v panel
| m1 | 45 |  | 0
14 | Talno vodilo za modularnie stene (poz. 2) in obloge (1.) - kot npr. IMGRAD CR.
| m1 | 34 |  | 0
15 | Dobava in montaža alu zaokrožnic in zaključkov (tla, strop, vogali sten), v strukturni barvi RAL9002, tesnjeno s PU kitom
| m1 | 240 |  | 0
16 | DQ, IQ dokumentacija
| % | 2 | 0 | 0
| 67.1.-16.16. skupaj |  |  | 0