## 4. Popis materiala in del uvod
4. POPIS MATERIALA IN DEL
Opomba:
V vseh postavkah tega popisa materiala in del je zajeto tudi tudi:
- dobava in montaža, prevozi, vnosi materiala in opreme iznos in odvoz embalaže
- vsi manipulativni in sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča
- ves drobni montažni in pritrdilni material
- zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del
- zavarovanje, pripravljalna in zaključna dela
- skrb za pravilno vgradnjo vseh elementov
- vsa začasna in potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij
- vsa dokazna dokumentacija in navodila prevedena v slovenski jezik
- funkcionalni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku
- vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt - tlorisi in sheme
- vsi prevodi oznak na napravah naprav v slovenski jezik

## 4.1Pripr in raz ogr in hl vo
4.1. PRIPRAVA IN RAZVOD OGREVNE IN HLADILNE VODE
1. | Hladilni agregat za pripravo hladne vode z izhodno temperaturo do -5oC
s hermetičnimi kompresorji in zračno hlajenim kondenzatorjem z aksialnimi ventilatorji z vertikalnim izpihom v zvočno izolirani »Low noise« izvedbi.
Podatki pri temperaturn. režimu 7/12 oC:
Hladilna moč: Qh = 156 kW pri temperaturi okolice 35oC in 50 % relativni zračni vlagi in temperaturnem režimu 7/12oC na vodni strani.
Podatki pri temperaturn. režimu -5/0 oC:
Hladilna moč: Qh = 96,9 kW pri temperaturi okolice 35oC in 50 % relativni zračni vlagi in temperaturnem režimu -5/0oC na vodni strani.
Električna moč: P=43,4kW
Agregat je kompaktne izvedbe in ima prigrajeno delovno in rezervno obtočno črpalko z avtomatskim komutatorjem, vse potrebne elemente in elektronsko krmilje za avtomatsko delovanje. Agregat je dobaviti komplet s protivibracijskimi podstavki, pretočnim stikalom in pomožnim materialom, kot naprimer
| Rosenberg HLA/K/AF 524 SL PD | kom | 1 |  | 0
V primeru, da ponudnik na ponuja navedene opreme, vpiše podatke o opremi, ki jo ponuja.
Proizvajalec:
Tip/model:
2. | Rezarvar hladne vode vsebine 1500 l, z vsemi potrebnimi priključki in parozapornim izolacijskim plaščem debeline 100mm, vključno z vsem pomožnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3. | Tekočinski termometer v zaščitni medeninasti tuljki za območje 0-120oC | kom | 6 |  | 0
4. | Manometer v okroglem ohišju premera 100mm za območje 0÷5bar | kom | 3 |  | 0
5. | Črna jeklena navojna cev izde­lana po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, vkjučno z varilni­mi loki, varilnim, pritrdilnim materialom in dodatkom za odrez
| Æ 3/8 | m | 36 |  | 0
| Æ 1 | m | 24 |  | 0
| Æ 5/4 | m | 30 |  | 0
| Æ 6/4 | m | 24 |  | 0
6. | Črna jeklena navojna cev iz celega, izde­lana po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, vkjučno z varilni­mi loki, varilnim, pritrdilnim materialom in dodatkom za odrez
| DN 50 | m | 180 |  | 0
| DN 65 | m | 30 |  | 0
| DN 80 | m | 72 |  | 0
| DN 100 | m | 36 |  | 0
7. | Medeninasta navojna krogelna pipa za toplo vodo, NP 6, s tesnilnim materialom
| Æ 3/8 | kom | 8 |  | 0
| Æ 5/4 | kom | 4 |  | 0
| Æ 6/4 | kom | 6 |  | 0
8. | Medeninasta prirobnična krogelna pipa za toplo vodo, NP 6, s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN 50 | kom | 12 |  | 0
| DN 65 | kom | 4 |  | 0
| DN 80 | kom | 6 |  | 0
| DN 100 | kom | 6 |  | 0
9. | Navojni lovilec nesnage z jekleno lovilno mrežico, NP 6, s tesnilnim materialom
| Æ 1 | kom | 2 |  | 0
| Æ 5/4 | kom | 1 |  | 0
| Æ 6/4 | kom | 1 |  | 0
10. | Prirobnični lovilec nesnage z jekleno lovilno mrežico, NP 6, s tesnilnim materialom
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
| DN 65 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 | kom | 2 |  | 0
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
11. | Poševnosedežni medeninasti regulaci­jski ventil za toplo vodo, NP 6, s tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
12. | Medprirobnična dušilna loputa za vodo, NP6, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN 65 | kom | 2 |  | 0
| DN 80 | kom | 2 |  | 0
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
13. | Polnilno izpraznjevalna krogel­na pipa NP6, s tesnilnim materialom
| DN 25 | kom | 12 |  | 0
14. | Odzračevalni lonček vsebine 2l, izdelan iz črne jeklene cevi iz celega z bombiranimi pokrovi in priključki 2 x DN10 | kom | 18 |  | 0
15. | Avtomatski odzarčevalec z navojnim priključkom Æ 1/4 | kom | 16 |  | 0
16. | Izolacija cevovodov hladilne vode, ki potekajo na prostem, s parozapornimi cevaki iz penaste gume iz sintetičnega kaučuka debeline 38mm (2x19mm) z dodatnim ovojem iz Alu pločevine, za cev
| Æ 5/4 | m | 30 |  | 0
| DN 50 | m | 30 |  | 0
| DN 65 | m | 62 |  | 0
| DN 80 | m | 72 |  | 0
| DN 100 | m | 36 |  | 0
17. | Zaprta membranska ekspanzijska posoda celotnega volumna 80 l, predtlak dušika 1,5 bar, vključno z visokohodnim vzmetnim varnostnim ventilom DN25 | kom | 2 |  | 0
18. | Zaprta membranska ekspanzijska posoda celotnega volumna 20 l, predtlak dušika 1,5 bar, vključno z visokohodnim vzmetnim varnostnim ventilom DN20 | kom | 1 |  | 0
19. | Visokohodni vzmetni varnostni ventil DN20, s pomožnim materialom | kpl | 2 |  | 0
20. | Jekleni profili za izdelavo konzol, podpor in obešal | kg | 1120 |  | 0
21. | Miniziranje cevovodov, konzol držal in obešal po predhodnem čiščenju in grundiranju | m2 | 98 |  | 0
22. | Pleskanje vseh vidnih delov in­stalacije z zaključnim lakom | m2 | 20 |  | 0
23. | Toplotna izolacija cevovodov z mineralno volno v ovoju Alu pločevine | m2 | 75 |  | 0
24. | Polnjenje omrežja hladilne vode z 35 % mešanico etilenglikola in vode | l | 720 |  | 0
25. | Izdelava priključkov na obstoječi dovodnem in povratnem razdelilcu ogrevne vode v kotlarni OB Valdoltra, vključno z vsem montažnim, varilnim in pomožnim materialom
| DN80 | kpl | 2 |  | 0
26. | Izdelava prebojev v AB stenah, vključno z zazidavo in slikopleskarko obdelavo prizadetih površin
| Æ 200mm | kpl | 8 |  | 0
27. | Izdelava projektov PID | Kom | 1 |  | 0
28. | Nepredvidena dela | % | 3 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## 4.2 Ogrevanje in hlajenje
4.2. OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop do največ šestih notranjih enot.
Tehnični podatki:
Nazivna moč:
hlajenje: 12,2kW / gretje: 14,0 kW
Energetski razred: SEER: 5.6 - A+ // SCOP: 3.9 - A
Električna priključna moč: hlajenje 3,66 kW // gretje 3,31 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)
Medij: R410A
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 80(25) / 15(10) m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
Napravo je potrebno dobaviti komplet s konzolami za pritrditev na steno, vključno z vsem montažnim, pritrdilnim in pomožnim materialom, kot naprimer
| Mitsubishi Electric MXZ-6D112VA | kom | 1 |  | 0
V primeru, da ponudnik na ponuja navedene opreme, vpiše podatke o opremi, ki jo ponuja.
Proizvajalec:
Tip/model:
2. | Notranja kasetna enota za montažo v spuščeni strop, z anti-alergijskim filtrom in priloženim IR upravljalnikom s tedenskim časovnikom, za priključitev na zunanjo enoto iz prejšnje postavke tega popisa material in del
- petstopenjski ventilator
- avtomatičen preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- avtomatičen vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za dvo-področno usmerjanje zraka glede na funkcijo delovanja
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
- tedenski časovnik
vmesnik za priklop na CNS (protokol RS 485 modbus)
Nazivna moč:
hlajenje: 4,6 kW // gretje: 5,0 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Napravo je potrebno dobaviti komplet z vsem montažnim, pritrdilnim in pomožnim materialom, kot naprimer
Mitsubishi
| hlajenje: 4,6 kW // gretje: 5,0 kW | kpl | 3 |  | 0
| hlajenje: 2,0 kW // gretje: 1,5 kW | kpl | 1 |  | 0
V primeru, da ponudnik na ponuja navedene opreme, vpiše podatke o opremi, ki jo ponuja.
Proizvajalec:
Tip/model:
3. | Cev za odvod kondenza, vključno s parozaporno toplotno izolacijo, obešalnim, spojnimi (lotnim) in pomožnim materialom
| Cu 22x1 | m | 40 |  | 0
4. | Izdelava odtoka kondenza od kasetne notranje enote v sifon umivalnika oz. korita, vključno z priključitvijo kondenzne cevi na vertikalno pokromano odtočno cev med izlivnim ventilom in sifonom umivalnika, vključno z dobavo vsega potrebnega materiala | kpl | 4 |  | 0
5. | Par vzporedno položenih ustrezno toplotno izoliranih freonskih cevi vključno s spojnim in pomožnim materialom | m | 75 |  | 0
6. | Tlačni preizkus | kom | 1 |  | 0
7. | Izdelava projektov PID | kom | 1 |  | 0
8. | Nepredvidena dela | % | 3 | 0 | 0
9. | Izdelava funkcionalne sheme in navodil za obratovanje in vzdrževanje naprave | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.3 Prezračevanje
4.3. PREZRAČEVANJE
1. | NAPRAVA N-1 LEKARNA
Dovodno - odvodna klimatska naprava s funkcijo ogrevanja in hlajenja in regulacija zračne vlage v prostoru
Naprava je v "higienik" dvoetažni ležeči izvedbi za postavitev na prostem, certificirana po standardih DIN 1946-4: 2008, DIN EN 13053 in VDI 6022 in Eurovent certificirana (zajema tudi EN 1886, skladno z ERP direktivo 2016 in 2018, z zrakotesno zaporno žaluzijo na sesalni in tlačni strani naprave. Ohišje je prašno lakirano, notranjost je iz nerjavečega jekla. Naprava je sestavljena iz posameznih funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta s pomočjo priloženih posebnih spojnih elementov. Med zunanjim in notranjim plaščem ohišja je izolacija je debeline 60 mm in je negorljiva - razred A2 po DIN 4102. Naprava je izdelana tako, da ne presega ravni hrupa, določenih z Odlokom o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Ur. List SRS 29/80) in Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Ur. List RS 14/99) in jo sestavljajo sledeče enote:
DOVODNA ENOTA
Letni obratovalni pogoji:
Sveži zrak 35oC/50%
Vtočni zrak 19oC/50%
Zimski obratovalni pogoji:
Sveži zrak -8oC/90%
Vtočni zrak 25oC/50%
Zaščitna streha
Sesalna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
Filterna enota s filtrom stopnje M5 po DIN EN 779 z diferenčnim tlačnim tipalom v povezavi s krmilnikom klimatske naprave
Ventilatorska enota
Pretok zraka: 5730 m3/h
Eksterni padec tlaka: 430 Pa
Ventilatorska enota je opremljena z elektromotorjem s frekvenčno regulacijo vrtljajev in vsemi potrebnimi elementi za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka glede na povečane padce tlaka v filtrih
Ploščni rekuperator
Grelna moč: 52,89 kW
Faktor vračanja suhi: 77,0 %
Faktor vračanja vlažni: 69,2 %
Grelna enota z električnim grelnikom
Grelna moč 16,2kW
Grelna enota z vodnim grelnikom
Pretok zraka: 5730 m3/h
Ogrevni medij: Voda 45/35 oC
Regulacijski ventil
Protizmrzovalna zaščita
Natočna enota
Hladilna enota z eliminatorjem kapljic
Hladilna voda 4 / 9 oC
Regulacijski ventil
Sifon s kroglico
Električni dogrelnik
Dušilna enota
Parni vlažilnik 65kg/h
s parnimi distributorji v nerjaveči izvedbi, ventila priključenimi na generator pare. Generator pare je nameščen v lastnem ohišju izven ohišja klimatske naprave. S sifoniziranim koritom iz nerjaveče pločevine in sifonom z nadtlačno kroglico.
Prazna enota
Filterna enota z vrečastim filtrom stopnje F9 po DIN EN 779 z diferenčnim tlačnim tipalom v povezavi s krmilnikom klimatske naprave
Tlačna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
ODVODNA ENOTA
Sesalna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
Filterna enota s filtrom stopnje M5 po DIN EN 779 z diferenčnim tlačnim tipalom v povezavi s krmilnikom klimatske naprave
Dušilna enota
Ploščni rekuperator
Prazna enota
Ventilatorska enota
Pretok zraka: 4890 m3/h
Eksterni padec tlaka: 380 Pa
Ventilatorska enota je opremljena z elektromotorjem s frekvenčno regulacijo vrtljajev in vsemi potrebnimi elementi za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka glede na povečane padce tlaka v sistemu
Tlačna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
Naprava je dobavljena komplet z gumijastimi amortizerji, smradnimi zaporami za priključek odvoda kondenza s kroglo, kompletno avtomatsko regulacijo vključno z elektromotornimi pogoni, regulacijskimi ventili, prostorskimi, kanalskimi in ostalimi potrebnimi tipali, sobnim korekorjem in ostalimi potrebnimi senzorji ter elektroinstalacijskimi deli.
Vlažilna enota je dobavljena vsemi morebiti potrebnimi napravami za pripravo vode.
Elektro oprema:
Klimat mora biti opremljen s stikalnim blokom z vso potrebno opremo za varovanje in krmiljenje vseh naprav vgrajenih v klimatsko napravo. Krmiljenje delovanja mora biti izvedeno s krmilnikom PLC, ki ima posluževalni grafični tablo za vpogled in nastavljanje parametrov obratovanja ter posluževalni grafični tablo za namestitev v prostor. Vgrajen krmilnik mora biti opremljen z Ethernet komunikacijo za povezavo v sistem centralnega nadzornega sistema kompleksa bolnišnice. Preko komunikacije se mora omogočiti vpogled v stanja delovanja in nastavljanja parametrov obratovanja iz centralnega nadzornega sistema. V ceni klimata upoštevati tudi vsa potrebna ožičenja tako močnostnih naprav kot tipal in pogonov.
V postavki so zajeti tudi jadrovinasti priključki, spojni in pomožni material
| Kot naprimer Rosenberg Airbox T60-10Q | kpl | 1 |  | 0
V primeru, da ponudnik na ponuja navedene opreme, vpiše podatke o opremi, ki jo ponuja.
Proizvajalec:
Tip/model:
2. | NAPRAVA N-2 ASEPTIČNI PROSTORI
Dovodno - odvodna klimatska naprava s funkcijo ogrevanja in hlajenja in regulacija zračne vlage v prostoru
Naprava je v "higienik" dvoetažni ležeči izvedbi za postavitev na prostem, certificirana po standardih DIN 1946-4: 2008, DIN EN 13053 in VDI 6022 in Eurovent certificirana (zajema tudi EN 1886, skladno z ERP direktivo 2016 in 2018, z zrakotesno zaporno žaluzijo na sesalni in tlačni strani naprave. Ohišje je prašno lakirano, notranjost je iz nerjavečega jekla. Naprava je sestavljena iz posameznih funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta s pomočjo priloženih posebnih spojnih elementov. Med zunanjim in notranjim plaščem ohišja je izolacija je debeline 60 mm in je negorljiva - razred A2 po DIN 4102. Naprava je izdelana tako, da ne presega ravni hrupa, določenih z Odlokom o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Ur. List SRS 29/80) in Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Ur. List RS 14/99) in jo sestavljajo sledeče enote:
DOVODNA ENOTA
Letni obratovalni pogoji:
Sveži zrak 35oC/50%
Vtočni zrak 19oC/50%
Zimski obratovalni pogoji:
Sveži zrak -8oC/90%
Vtočni zrak 25oC/50%
Zaščitna streha
Sesalna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
Filterna enota s filtrom stopnje M5 po DIN EN 779 z diferenčnim tlačnim tipalom v povezavi s krmilnikom klimatske naprave
Ventilatorska enota
Pretok zraka: 2510 m3/h
Eksterni padec tlaka: 460 Pa
Ventilatorska enota je opremljena z elektromotorjem s frekvenčno regulacijo vrtljajev in vsemi potrebnimi elementi za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka glede na povečane padce tlaka v filtrih
Ploščni rekuperator
Grelna moč: 24,27 kW
Faktor vračanja suhi: 76,7 %
Faktor vračanja vlažni: 76,6 %
Grelna enota z električnim grelnikom
Grelna moč 6,05kW
Grelna enota z vodnim grelnikom
Pretok zraka: 2510 m3/h
Ogrevni medij: Voda 45/35 oC
Regulacijski ventil
Protizmrzovalna zaščita
Natočna enota
Hladilna enota z eliminatorjem kapljic
Hladilna voda 4 / 9 oC
Regulacijski ventil
Sifon s kroglico
Električni dogrelnik
Dušilna enota
Parni vlažilnik 25kg/h
s parnimi distributorji v nerjaveči izvedbi, ventila priključenimi na generator pare. Generator pare je nameščen v lastnem ohišju izven ohišja klimatske naprave. S sifoniziranim koritom iz nerjaveče pločevine in sifonom z nadtlačno kroglico.
Prazna enota
Filterna enota z vrečastim filtrom stopnje F9 po DIN EN 779 z diferenčnim tlačnim tipalom v povezavi s krmilnikom klimatske naprave
Tlačna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
ODVODNA ENOTA
Sesalna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
Filterna enota s filtrom stopnje M5 po DIN EN 779 z diferenčnim tlačnim tipalom v povezavi s krmilnikom klimatske naprave
Dušilna enota
Ploščni rekuperator
Prazna enota
Ventilatorska enota
Pretok zraka: 2510 m3/h
Eksterni padec tlaka: 460 Pa
Ventilatorska enota je opremljena z elektromotorjem s frekvenčno regulacijo vrtljajev in vsemi potrebnimi elementi za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka glede na povečane padce tlaka v sistemu
Tlačna enota z zrakotesno zaporno žaluzijo
Naprava je dobavljena komplet z gumijastimi amortizerji, smradnimi zaporami za priključek odvoda kondenza s kroglo, kompletno avtomatsko regulacijo vključno z elektromotornimi pogoni, regulacijskimi ventili, prostorskimi, kanalskimi in ostalimi potrebnimi tipali, sobnim korekorjem in ostalimi potrebnimi senzorji ter elektroinstalacijskimi deli.
Vlažilna enota je dobavljena vsemi morebiti potrebnimi napravami za pripravo vode.
Elektro oprema:
Klimat mora biti opremljen s stikalnim blokom z vso potrebno opremo za varovanje in krmiljenje vseh naprav vgrajenih v klimatsko napravo. Krmiljenje delovanja mora biti izvedeno s krmilnikom PLC, ki ima posluževalni grafični tablo za vpogled in nastavljanje parametrov obratovanja ter posluževalni grafični tablo za namestitev v prostor. Vgrajen krmilnik mora biti opremljen z Ethernet komunikacijo za povezavo v sistem centralnega nadzornega sistema kompleksa bolnišnice. Preko komunikacije se mora omogočiti vpogled v stanja delovanja in nastavljanja parametrov obratovanja iz centralnega nadzornega sistema. V ceni klimata upoštevati tudi vsa potrebna ožičenja tako močnostnih naprav kot tipal in pogonov.
V postavki so zajeti tudi jadrovinasti priključki, spojni in pomožni material
| Kot naprimer Rosenberg Airbox T60-07Q | kpl | 1 |  | 0
V primeru, da ponudnik na ponuja navedene opreme, vpiše podatke o opremi, ki jo ponuja.
Proizvajalec:
Tip/model:
3. | Centrifugalni kanalski ventila­tor, za razmere:
V = 200 m3/h
Hext = 180 Pa
| Ventilator je potrebno dobaviti komplet z elastičnima priključkoma in pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
4. | Kanalski glušnik, kot naprimer proizvod Klimaoprema, vključno z vsem pomožnim in montažnim materialom
| Ø 150 L=1000mm | kom | 1 |  | 0
| 300x300 L=1500mm | kom | 1 |  | 0
| 300x200 L=1500mm | kom | 1 |  | 0
| 200x200 L=1500mm | kom | 1 |  | 0
| 200x100 L=1500mm | kom | 3 |  | 0
5. | Lokalni odvodni ventilator, za razmere:
V = 100 m3/h
Hext = 60 Pa
| Ventilator je potrebno dobaviti komplet s pomožnim in pritrdilnim materialom, kot naprimer Vortice MEX 120/5 | kom | 1 |  | 0
6. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter us­merjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in montažnim mate­rialom. Posamezne kose kanalov oziroma fazonskih komadov je treba preizkusiti z nadtlakom 400 Pa in morajo ustrezati zahtevam klase IV po DIN 24 194, pogl. 2 | kg | 4930 |  | 0
7. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter us­merjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in montažnim mate­rialom
| Ø 125 m | m | 5 |  | 0
| Ø 150 m | m | 26 |  | 0
8. | Fleksibilne parozaporno izolirane prezračevalne cevi, debelina izolacije 30mm, vključno s spojnim in pomožnim materialom, notranjega premera
| Æ 160 mm | m | 28 |  | 0
| Æ 200 mm | m | 62 |  | 0
9. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka v prostor. Čelna plošča ima več rotacijskih šob, ki omogočajo variabilno in natančno nastavitev smeri vpihovanega zraka. Ohišje je opremljeno s priključkom s strani. Dobavljeno je komplet s pritrdilnim in pomožnim materialom, kot naprimer izdelek Hidria tip
| OD-15/KK velikost 400 | kom | 1 |  | 0
| OD-15/KK velikost 500 | kom | 11 |  | 0
10. | Kvadratni difuzor s stropnim ohišjem absolutnega filtra z absolutnim filtrom z gelom. V ohišje je vgrajeno tudi ohišje za "HEPA" filter stopnje H14 po DIN EN 1822 z zrakotesno loputo z ročnim pofonom. Difuzor je sestavljen iz ohišja filtra, kvadratnega vrtinčnega difuzorja z regulacijskimi šobami za nastavitev zračnega curka, primeren za dovod zraka v prostor. Ohišje je opremljeno s priključkom s strani oziroma z vrha. V ohišje sta vstavljena nastavka za merjenje padca talka in preizkus tesnosti naseda. Dobavljeno je komplet s filtrom, pritrdilnim in pomožnim materialom, kot naprimer izdelek Hidria tip
| AFV-8G/RS3A/K/OD15KK | kom | 2 |  | 0
| AFV-8G/RS2/K/OD15KK | kom | 5 |  | 0
11. | Variabilni regulator tlaka za vzdrževanje želenega tlaka v prostoru, z regulacijsko žaluzijo po EN 1751, za priklop na kanalskomrežo z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, sestavljen iz regulatorske enote tip VRP-M, analogna izvedba, napajanje 24VDC, komplet z senzorjem tlaka tipa VFP 100 (0-100 Pa) in aktuatorjem tip NM24A-V-ST, navor 10Nm ter vsemi medsebojnimi povezavami, ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije,
kot naprimer Klimaoprema
| RVP-P-T-Z 300x300, dp=+43Pa | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-T-Z 200x100, dp=+33Pa | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-T-Z 200x100, dp=+20Pa | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-T-Z 300x200, dp=+30Pa | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-T-Z 200x200, dp=+20Pa | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-T-Z 200x100, dp=+10Pa | kpl | 1 |  | 0
12. | Variabilni regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo po EN 1751, za priklop na kanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, LMV-D3-MP, 5Nm, 24VDC, 5W, voden preko, sobnega termostata tip CR 24 B1 (aseptika, magistralna priprava in pomivalnica) , Belimo z okroglim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije,
kot naprimer Klimaoprema
| RVP-P-C-100-Z 300x300,V=1100m3/h | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-C-100-Z 300x200,V=560m3/h | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-C-100-Z 200x200, V=300m3/h | kpl | 1 |  | 0
| RVP-P-C-100-Z 200x100, V=200m3/h | kpl | 2 |  | 0
| RVP-P-C-100-Z 200x100, V=150m3/h | kpl | 1 |  | 0
13. | Sobni termostat za potrebe regulacije temperature v prostorih – aseptike, magistralne priprave in pomivalnice tip Belimo CR 24 B1 | kpl | 3 |  | 0
14. | Cevka za povezavo regulatorjev tlaka z referenčnim prostorom, komplet z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom | m | 85 |  | 0
15. | Aluminijasta odvodna rešetka za vgradnjo v pločevinasti kanal z regulacijskim nastavkom f, vključno s pritrdilnim in pomožnim materialom
| tip AR -2/f 225x75 | kom | 5 |  | 0
| tip AR -2/f 225x125 | kom | 7 |  | 0
| tip AR -2/f 225x75 | kom | 2 |  | 0
| tip AR -2/f 325x125 | kom | 2 |  | 0
| tip AR -2/f 425x125 | kom | 10 |  | 0
| tip AR -2/f 525x125 | kom | 6 |  | 0
16. | Aluminijasta zaščitna žaluzija, vključno s pritrdilnim in pomožnim materialom
| tip AZR-4 1000x1000 | kom | 1 |  | 0
| Æ 125 | kom | 1 |  | 0
| Æ 150 | kom | 1 |  | 0
17. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot naprimer izdelek Lindab
| PV1-125 | kom | 2 |  | 0
18. | Revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalske mreže in vgrajene opreme (regulatorjev pretoka in tlaka). Vgrajene so na vsakih 10 m kanala
| 400x200 mm | kom | 8 |  | 0
| 200x100 mm | kom | 14 |  | 0
19. | Jekleni profili za izdelavo konzol, podpor in obešal | kg | 730 |  | 0
20. | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozapornimi izolacijskimi ploščami debeline 38mm | m2 | 590 |  | 0
21. | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozapornimi izolacijskimi ploščami debeline 38mm z dodatno izolacijo is steklene volne debeline 100mm v ovoju iz Alu pločevine | m2 | 180 |  | 0
22. | Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov s pripadajočimi konzolami, prezračevalnimi elementi in toplotno izolacijo, vključno z blindiranjem delov kanalske mreže, ki ostane v uporabi, iznosom in odvozom na trajno deponijo | kg | 500 |  | 0
23. | Temeljito čiščenje notranjosti kanalov pri izdelovalcu in po potrebi pred montažo ter ščitenje notranjosti med samim prevozom in skladiščenjem na delovišču ter dnevno zapiranje izgotovljenih oziroma montiranih zračnih kanalov z namestitvijo polietilenskih folij na vseh njihovih odprtinah. | kpl | 1 |  | 0
24. | Temeljito čiščenje notranjosti klimatov neposredno pred prvim zagonom. | kom | 1 |  | 0
25. | Izdelava projektov PID | lom | 1 |  | 0
26. | Nepredvidena dela | % | 3 | 0 | 0
27. | Količinska in smerna nastavitev dovodnih in odvodnih elementov ter regulacijskih loput z mer­itvami | kpl | 1 |  | 0
28. | Izdelava funkcionalne sheme in navodil za obratovanje in vzdrževanje naprave | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ | Eur |  |  | 0

## 4.4 Vodovodna instalacija
4.4. VODOVODNA INSTALACIJA
1. | Kompletno konzolno stranišče s školjko iz sanitarnega porce­lana z zadnjim iztokom, v kvaliteti kot naprimer IDEAL STANDARD, tip po izbiri arhitekta, sedežno desko, podometnim izplakovalnim kotličkom kvalitete kot naprimer Geberit z ogrodjem za pritrditev školjke, z odsesovalno potez­no armaturo ter kotnim ventilom DN 15 in zvezno cevjo, vključno konzolami za montažo školjke ter tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2. | Kompleten umivalnik s školjko iz sanitarnega porcelana veli­kosti 56 x 46.5 cm v kvaliteti kot naprimer IDEAL STANDARD s pokromanim odtočnim ventilom in sifonom Æ 5/4 ter pokromano enoročno zdravniško zidno termostatsko mešalno bat­erijo Æ 1/2 s podaljšanim iztokom, vključno s podometnima ventiloma, veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kom | 3 |  | 0
3. | Kompleten trokadero (v prostoru čistila), sestoječ iz: * konzolne trokadero školjke s stenskim odtokom, iz sanitarne keramike * rešetke za montažo na izbrani tip školjke, iz nerjavečega jekla * podometnega montažnega elementa za trokadero z izplakovalnim kotličkom * zidne mešalne baterije DN15 s premičnim izpustom in ročno prho, tip določi arhitekt * dveh ravnih ventilov DN15 za vzidavo * odtokom DN100 * kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom kvalitete kot naprimer Geberit z ogrodjem za pritrditev školjke, z odsesovalno potezno armaturo ter kotnim ventilom DN 15 in zvezno cevjo, vključno s konzolami za montažo školjke ter tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4. | Oprema za medicinski umivalnik, ki jo sestavljajo pokromani odtočni ventil s pokrovom z vzmetjo in sifonom Æ 5/4, pokromano enoročno zdravniško zidno termostatsko mešalno bat­erijo Æ 1/2 s podaljšanim iztokom, vključno s podometnima ventiloma, veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5. | Kompletna etažera s pokromanimi konzolami in stekleno polico 60x12 cm, s pritrdilnim materialom | kom | 6 |  | 0
6. | Ogledalo velikosti 60 x 40 cm , vključno zdržali in pritrdilnim materia­lom | kom | 6 |  | 0
7. | Medeninasti podometni regulacijski ventil s pokromano kapo in rozeto
| Æ 1/2 | kom | 4 |  | 0
8. | Inox cevi in fazonski kosi za notranjo vodovodno instalacijo za temperaturo do 90oC, max. trajni obratovalni tlak 10 bar. Spaja se po sistemu PRESS in z navojnimi fitingi z obročem in matico. Vključno s fazonskimi kosi, spojnim, montažnim, konzolnim, obešalnim in pomožnim materialom. Cev je dodatnotoplotno izolirana s parozapornimi cevaki debeline, kot naprimer sistem Press Inox
| DN 15 (1/2) | m | 190 |  | 0
| DN 20 (3/4) | m | 90 |  | 0
9. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega PVC, na obojke, spoji zatesnjeni z gumi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom in fazonskimi kosi
| Æ 50 | m | 45 |  | 0
| Æ 110 | m | 16 |  | 0
10. | Priključitev na obstoječo instalacijo sanitarne tople in hladne vode in cirkulacije v kotlarni, vključno z zapiranjem in praznjenjem sistema ter vsemi potrebnimi deli | kpl | 1 |  | 0
11. | Izdelava projektov PID |  | 1 |  | 0
12. | Nepredvidena dela | % | 3 | 0 | 0
13. | Tlačni preizkus s hladnim vod­nim tlakom 12 bar | kom | 1 |  | 0
14. | Dezinfekcija instalacije | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.5 Prestavitve
4.5. PRESTAVITVE
Prestavitev strojnice komprimiranega zraka
1. | Prestavitev kompletne strojnice komprimiranega zraka na novo lokacijo oddaljeno cca. 38m. Postavka vključuje demontažo obeh zračnih kompresorjev, rezervoarja kondenza in vseh regulacijskih elementov ter armature ter ponovno montažo na novi lokaciji | kpl | 1 |  | 0
2. | Cev atestirana za za komprimiran zrak 16 bar, iz ogljikovega jekla, spajana s fazonskimi elementi z zatiskovanjem (press fitting), vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim materialom ter dodatkom za odrez
| DN 15 | m | 6 |  | 0
| DN 20 | m | 6 |  | 0
| DN 25 | m | 42 |  | 0
Prestavitev razvoda ogrevne vode
3. | Demontaža jeklenih cevovodov DN150, vključno z demontažo toplotne izolacije, konzol in podpor,iznosom ter odvozom na trajno deponijo | m | 60 |  | 0
4. | Črna jeklena navojna cev iz celega, izde­lana po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, vključno z varilni­mi loki, varilnim, pritrdilnim materialom in dodatkom za odrez
| DN 150 | m | 60 |  | 0
5. | Toplotna izolacija cevovodov z mineralno volno v ovoju Alu pločevine | m2 | 75 |  | 0
6. | Miniziranje cevovodov, konzol držal in obešal po predhodnem čiščenju | m2 | 45 |  | 0
7. | Tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 6 bar | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava projektov PID | kom | 1 |  | 0
9. | Nepredvidena dela | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
| 4.1. PRIPRAVA IN RAZVOD OGREVNE IN HLADILNE VODE | 0
| 4.2. OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
| 4.3. PREZRAČEVANJE | 0
| 4.4. VODOVODNA INSTALACIJA | 0
| 4.5. PRESTAVITVE | 0
| SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA