## Pogoji za celoten popis
5.4 Popis materiala in del
SPLOŠNI POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBE
Opombe:
a) | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom (upoštevati je potrebno stroške avtodvigala za dvig opreme na streho, višina dviga cca.10,0 m), zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Funkcionalne elemente se smatra z zagonom.
b) | V popisu so zajeta vsa manjša potrebna gradbena dela za izvedbo strojnih instalacij za potrebe naprav, izdelava prebojev in vrtin skozi stene, izdelava in zapiranje prebojev, izdelava montažnih odprtin, krovskokleparska dela-tesnilne obrobe pri prehodu strojnih instalacij skozi streho, itd.)
c) | Pri dobavi in izvedbi sistema je potrebno upoštevati interne standarde Ortopedske bolnišnice Valdoltra. To velja tudi za število in način prenosa podatkov za potrebe obdelave podatkov na nadzornem nivoju. Vsa dobavljena periferna oprema mora omogočati navezavo na obstoječi CNS.
č) | V opisu so zajeti vsi morebitno potrebni detajli, delavniški načrti, vsi detajli vgradnje elementov

## Rekapitulacija
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, BOLNIŠNIČNI PAVILJON A
SANACIJA OP STROPA V ETAŽI A2 3
REKAPITULACIJA
| A2 Operacijski soba 3 | vrednost brez DDV | DDV | vrednost z DDV
5.4.1. | Prezračevanje in klimatizacija | 0 | 0 | 0
5.4.2. | Cevne instalacije klimatov | 0 | 0 | 0
5.4.3. | Predelava regulacijske opreme | 0 | 0 | 0
5.4.4. | Medicinski plini | 0 | 0 | 0
| Skupaj A2 OP3 | 0 | 0 | 0

## Prezračevanje
5.4.1 Prezračevanje in klimatizacija, A2
Sistem OP3
1 | 1 | Klimatska naprava, notranje izvedbe - N1/2 obtočni modul
Dobava in montaža obtočne klima naprave notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprav mora biti iz nerjavnega jekla 1.4301. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 38 mm pocinkanih kvadratnih profilov z debelino stene 1,5 mm. Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Mehanska togost ustreza standardu EN 1886.
Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 48 mm.
Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT):
- Mehanska togost: razred 1A
- Tesnost ohišja: razred B
- Faktor toplotne prevodnosti: razred T2
- Faktor toplotnih mostov: razred TB2
Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1):
- Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022
Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT):
-Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5
Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov.
Pokrovi notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Dobavitelj mora klimatsko napravo optimirati glede na stroške obratovanja in vzdrževanja skladno s standardi VDI 2067-1 in DIN 15899-3. Pred dobavo mora predati izračune obratovalnih stroškov opreme za obdobje 10 let skladno z navedenimi standardi.
Maksimalne dimenzije naprave so BxHxL [mm]: 1000x1700x2500
Obtočna enota - posluževalna stran na levi strani gledano v smeri toka zraka
Dušilna enota; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 12x08 D12M; teh.kar: 5.500 m3/h; D=19dB pri 250Hz;
Ventilatorska enota s prostotekočim rotorjem Gebhardt RLM 400 EVO; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 12x08; teh.kar: 5.500 m3/h; Pst=1.442 Pa; Pel=4,0 kW; 3x400V;
Dušilna enota; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 12x08 D12M; teh.kar: 5.500 m3/h; D=19dB pri 250Hz;
Hladilnik z eliminatorjem; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 12x08; teh.kar: 5.500 m3/h; dpz=178 Pa; 24,3 kW; 7/12°C; dpv=7,6 kPa; 23°C/70%RH do 15°C ;
Enota z zrakotesno žaluzijo (razred 4 po EN1751) in elast. nastavkom.
Kompletno z dobavo dodatne opreme:
optični manometer, sifon, merilni obroč, notranja razsvetljava, s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in priključki za senzorje.
|  | Ustreza: AL-KO THERM AT4F 12x08 | kpl | 1 |  | 0
1 | 2 | Regulacijska oprema
Regulacijska oprema za nadzor delovanja prezračevanja v OP sobi sestoječ iz elektro-krmilne omare z močnostnimi, varnostnimi in signalizacijskimi elementi, prostoprogramobilnega digitalnega krmilnika, perifernih elementov in posluževalnega tabloja za OP sobe (korekcija temperature, nastavitev režima, vklop in izklop luči) za delovanje v skladu s shemo avtomatike, število MRO točk: 47
Dobavitelj izvede še spremljajoče storitve:
Ožičenje celotnega sistema
Programiranje, zagon, nastavitve
Ureditev sinhronizacije delovanja obstoječe klimatske naprave
Podučitev uporabnika rokovanja s sistemom
Predaja dokumentacije
|  | Dobava regulacijske opreme mora biti usklajena z dobavo obtočnega modula in OP stropa | kpl | 1 |  | 0
1 | 3 | N1/1 Enota za pripravo zraka (hlajenje, gretje, vlaženje, filter)
Dobava in montaža klima naprave notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprav mora biti iz nerjavnega jekla 1.4301. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 38 mm pocinkanih kvadratnih profilov z debelino stene 1,5 mm. Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Mehanska togost ustreza standardu EN 1886.
Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 48 mm.
Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT):
- Mehanska togost: razred 1A
- Tesnost ohišja: razred B
- Faktor toplotne prevodnosti: razred T2
- Faktor toplotnih mostov: razred TB2
Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1):
- Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022
Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT):
-Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5
Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov.
Pokrovi notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Maksimalne dimenzije naprave so BxHxL [mm]: 700x1700x1400
Dovodna enota - posluževalna stran na desni strani gledano v smeri toka zraka
Filterska enota F9; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 08x08, elast. nastavek dim. 612x612; teh.kar: 2400m3/h;
Vlažilna enota; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 08x08; teh.kar: 2400 m3/h; vključejoč električni parni vlažilnik z distributerjem pare in povezavami za paro in kondenz, kapaciteta vlažilnika 11-15 kg/h, 400 V;
Hladilnik z eliminatorjem; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 08x08; teh.kar: 2.400 m3/h; dpz=124 Pa; 17,3 kW; 7/12°C; dpv=12 kPa; 26°C/55%RH do 12°C ;
Grelnik; proizvod: AL-KO THERM; tip: AT4 08x08; teh.kar: 2.400 m3/h; dpz=18 Pa; 6,4 kW; 60/40°C; dpv=1,5 kPa; 12°C do 20°C ;
Kompletno z dobavo dodatne opreme:
optični manometer, sifon, notranja razsvetljava, s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in priključki za senzorje.
|  | Ustreza: AL-KO THERM AT4F 08x08 | kpl | 1 |  | 0
1 | 4 | Operacijski prezračevalni strop
Operacijski prezračevalni strop z navpično enosmernim zračnim tokom (izpodrivanje z nizko stopnjo vrtinčenja < 5 % – TAV »Turbulenzarmer Verdrängungsströmung«), sestoječ se iz ohišja s priključkoma za predpripravljen vtočni zrak, skupnega filternega vložka lebdečih delcev razreda H13 skladno z EN 1822, ki preprečuje prehod delcem manjšim od 0,3 mikronov z izkoristkom 99,95 % in uporabljenega za izpih zraka skozi tekstilno membrano na spodnji strani. Velikost vpihovalnega dela stropa znaša nazivno 2,96 x 2,96 m. Višina stropa kot celote sme znašati največ 300 mm. Pretok zraka skozi prezračevalni strop znaša nazivno 8.800 m3/h. Priključki za izvajajanje DOP (dioctylphtalate) testa učinkovitosti in stopnjo kontaminiranosti po DIN 4799. Strop ima v svoji sredini pripravljeno mesto za OP luč in stativa. Strop se dobavi v kompletu z integriranimi lučmi (LED tehnologija, ni operacijska luč), ki omogočajo min. 1000 lx osvetljenosti na operacijski mizi ter zahteve iz EN 12464. Luči so ožičene skladno z navodili proizvajalca.
Regulacija osvetlitve po sistemu DALI se upravlja s stensko konzolo dobavljeno v sklopu OP stropa.
Po montaži je potrebno izvesti validacijo OP prostora skladno z DIN 1946/4 (meritev integritete filtrov, hitrosti, štetje delcev, meritev hrupa…)
|  | Ustreza: AL-KO THERM AL-H 2929 | kpl | 1 |  | 0
1 | 5 | Rešetka za odvod zraka iz čistih prostorov
izdelana iz nerjaveče (ali barvane) pločevine. Sestavljajo jo: - nosilni okvir - mrežica - možnost vgradnje filtra F7 - vgradni protiokvir Rešetka je z vijaki pritrjena na vgradni okvir.
Velikost:
|  | 625×625 | kos | 4 |  | 0
|  | 625×325 | kos | 4 |  | 0
1 | 6 | Regulator volumskega pretoka zraka - elektronski
- regulacijska loputa iz pocinkane pločevine in obrobljena s ploščatim gumijastim tesnilom
- posebna tesnila iz umentne mase za vležajenje lopute z obeh strani
- tipalo tlaka s povezovalnimi cevkami,
- zvezni elektromotorni pogon 24VAC
Ustreza: EMCO
|  | Tip: EVR Ø400 | kpl | 1 |  | 0
1 | 7 | Regulator volumskega pretoka zraka - mehanski
Regulator volumskega pretoka zraka za vzdrževanje konstantne pretočne količine, neodvisno od predtlaka v zračnem kanalu.
- ohišje okroglega preseka iz pocinkane pločevine
- regulacijski sklop z nastavitveno skalo
Ustreza: EMCO
|  | Tip: VR10 Ø100 | kos | 1 |  | 0
1 | 8 | Zrakotesna zaporna loputa z motornim pogonom
okrogle izvedbe z osjo za montažo elektromotornega pogona. Sestavljajo jo: - ohišje iz pocinkane pločevine - lamela iz pocinkane pločevine - tesnilo - medeninasti ležaji - pocinkana os s pogonsko ročico Tehnični podatki: - tesnost v skladu z DIN 1946 - zvezni motorni pogon z varnotno funkcijo 24 VAC
Imenski premer:
Ustreza: EMCO
|  | Tip: DK Ø400 | kpl | 1 |  | 0
1 | 9 | Pravokotni in okrogli zračni kanali (razred III)
iz pocinkane pločevine izdelani po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom. Izdelava kanalov in debelina pločevine: - robljena izvedba tesnjena odvisno od predpisanega razreda tesnosti - tlačni razred po DIN 24190 1 in 4 - razred tesnosti po DIN 24194 III Op.: 1) debelina pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dimenzij kanalov, ter mora biti v skladu z navedenimi normativi. 2) Kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi primesmi.
- tlačni razred po DIN 24190 (1 in 4)
|  | - razred tesnosti po DIN 24194 ( III ) | kg | 3740 |  | 0
| 10 | Pravokotni in okrogli zračni kanali
Demontaža in ponovna montaža zračnih kanalov, ki se more izvesti zaradi transporta in vgradnje strojne opreme.
|  | Med hrambo je potrebno demontirane kanale na delovišču zaščititi ter pred ponovno vgradnjo očistiti. Pri ponovni montaži je potrebno zagotoviti razred tesnosti III po DIN 24194. | kg | 955 |  | 0
1 | 11 | Toplotna izolacija
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo zračnih kanalov.
Tehnični podatki:
- koeficient lambda λ= 0,035 W/mK pri 0° C
- koeficient parozapornosti μ= min 7000
- temperaturno območje: -45 / 85° C
- požarni razred po DIN 4102 B1
Debelina izolacije:
|  | - za dovodne in odvodne kanale: 13 mm | m2 | 495 |  | 0
1 | 12 | Cevi za odtok kondenza (PVC)
od hladilnika zraka iz PVC-ja, kompletno s fazonskimi kosi
Ø40
|  | Do obstoječega priključka na cev za odvod kondenza. | m | 85 |  | 0
1 | 13 | Plinotesana zatesnitev obstoječe odprtine po montaži novega OP stropa. | kpl | 1 |  | 0
1 | 14 | PVC cevke
za povezavo manometrov, senzorjev tlaka ter tlačnih stikal
|  | 6/4 mm | m | 50 |  | 0
1 | 15 | Izdelava IQ in OQ testov in dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
1 | 16 | Izdelava PQ testov in dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
1 | 17 | Izdelava uporabniškega programa, predaja podatkov izdelovalcu programa na nadzornem nivoju. Upoštevati potrebno medsebojno sodelovanje, da bo celotni sistem ustrezno spuščen v obratovanje. | kpl | 1 |  | 0
1 | 18 | Izdelava programske opreme | kpl | 1 |  | 0
1 | 19 | Nastavitev količin zraka, tlaka in ostalih parametrov v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 |  | 0
1 | 20 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
1 | 21 | Vnašanje sprememb nastalih med izvedbo v risbe faze PZI. Spremembe vnešene v osnovne risbe z rdečo barvo ali barvo različno od osnovnih risb. Vse spremembe vpisane v gradbeni dnevnik in podpisane s strani nadzora in odgovornega projektanta. | kpl | 1 |  | 0
1 | 22 | Manipulativni stroški prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja. | kpl | 1 |  | 0
1 | 23 | Izdelava načrtov montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del in po potrebi uporabnika pri vseh detajlih, kjer je zaradi nepredvidenih dejavnikov potrebna korekcija glede na PZI dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
1 | 24 | Demontaža in ponovna montaža medicinskih luči in stativov vgrajenih v stropu OP sobe | kpl | 1 |  | 0
1 | 25 | Demontaža obstoječih inštalacij katere niso v funkciji. Demontažo opraviti ob sprotnem preverjanju z službo vzdrževanja. Morebitne obstoječe inštalacije katere so v funkciji zaradi delovanja objekta do vzpostavitve končnega stanja nadomestiti z inproviziranimi inštalacijami. | kpl | 1 |  | 0
1 | 26 | Nepopisana in nepredvidena dela katera bi se pojavila kot posledica pri demontažah obstoječih inštalacij in povezav inštalacij. Dela izvesti v medsebojnem dogovoru med izvajalci, investitorjem-uporabnikom, nadzorom in projektanti. Navedena dela morajo biti pisno evidentirana v gradbenih knjigah in v projektni dokumentaciji. | kpl | 1 |  | 0
1 | 27 | Izdelava in montaža konzol, obešal in podpor iz profilnega železa, ocenjeno | kg | 600 |  | 0
1 | 28 | Izdelava PID in POV dokumentacije v dveh (2) izvodih. | kpl | 1 |  | 0
1 | 29 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava delavniških načrtov, zarisovanje, označitev skladno s standardom tekstualne oznake vseh elementov, smeri tokov zraka,… | kpl | 1 |  | 0
1 | 30 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## Cevne instalacije klimatov
5.4.2 Cevne instalacije klimatov
1 | 1 | Navojno privijalo za spajanje cevi, vključno s ploščatim tesnilom in vsem ostalim potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
1 | 2 | Navojni lovilec nesnage z inox mrežico za ogrevno in hlajeno vodo tlačne stopnje PN6 vključno z vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN20 | kos | 1 |  | 0
1 | 3 | Prirobnični lovilec nesnage z inox mrežico za ogrevno in hlajeno vodo tlačne stopnje PN6 vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 1 |  | 0
1 | 4 | Ročna navojna krogelna pipa za ogrevno/hlajeno vodo tlačne stopnje PN6 za upravljanje z ročico vključno z vsem potrebnim vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
1 | 5 | Navojna praznilna krogelna pipa za ogrevno/hlajeno vodo s kapo na verižici tlačne stopnje PN6 vključno z vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN15 | kos | 3 |  | 0
1 | 6 | Navojni ročni poševnosedežni nastavitveni ventil za ogrevno in hlajeno vodo tlačne stopnje min. PN6 z merilnimi priključki, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod TA HYDRONICS.
|  | STAF 80 | kos | 1 |  | 0
|  | STAF 65 | kos | 1 |  | 0
|  | STAD 50 | kos | 2 |  | 0
|  | STAD 40 | kos | 1 |  | 0
|  | STAD 25 | kos | 1 |  | 0
|  | STAD 20 | kos | 1 |  | 0
1 | 7 | Prirobnični ročni poševnosedežni nastavitveni ventil za ogrevno in hlajeno vodo tlačne stopnje min. PN6 z merilnimi priključki, vključno s protiprirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod TA HYDRONICS.
|  | STAF 65 | kos | 1 |  | 0
1 | 8 | Medprirobnična protipovratna loputa za ogrevno in hlajeno vodo tlačne stopnje PN6 vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 1 |  | 0
1 | 9 | Ročna prirobnična zaporna metuljčasta loputa za ogrevno/hlajeno vodo tlačne stopnje PN6 za upravljanje z ročico vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 3 |  | 0
1 | 10 | Navojni regulacijski ventil za ogrevno vodo do 130°C, tlačne stopnje PN16, vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Dobaviti z zveznim elektromotornim pogonom 24 VAC, preveriti usklajenost s CNS.
Ustreza proizvod DANFOSS.
|  | VRG 25/10; AME 435/24V | kpl | 2 |  | 0
|  | VRG 15/0,63; AME 435/24V | kpl | 1 |  | 0
1 | 11 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 material St. 35, vključno s fazonskimi kosi, brez dodatka za razrez.
|  | DN65 | m | 58 |  | 0
1 | 12 | Jeklena šivna cev po DIN 2440 material St. 35, vključno z loki, brez dodatka za razrez.
|  | DN50 | m | 20 |  | 0
|  | DN20 | m | 22 |  | 0
1 | 13 | Toplotna izolacija namenjena za izolacijo jeklenih cevovodov hlajenja, dvostransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki cevakov s koeficientom prevodnosti λ≤0,035 W/m2°K pri 0°C in z upornostjo proti difuziji pare η>7000. Za povezave v strojnici, ocenjeno.
Ustreza proizvod K-FLEX tip ST.
|  | DN65 - 19mm | m | 58 |  | 0
|  | DN50 - 19mm | m | 20 |  | 0
|  | DN20 - 19mm | m | 22 |  | 0
1 | 14 | Navojna obtočna črpalka za hladno vodo do 90°C PN10, vključno s cevnimi holandci varilnimi kovanimi reducirnimi kosi, tesnilnim in vijačnim materialom.
Ustreza: WILO tip STRATOS 65/1-9 PN 16
Tehnični podatki:
|  | Č1 – hlajena voda (za hladilnik) G= 9,0 m3/h dp= 80 kPa Pel= 590 W / 230 V regulacija: frekvenčna | kpl | 1 |  | 0
1 | 15 | Izdelava odzračevalnega lončka vsebne 2L iz črne jeklene cevi DN80 z 2× bombirano dno, 2× priključek DN10, vključno z veznim cevovodom DN10 in krogelno pipo DN10. | kpl | 4 |  | 0
1 | 16 | Okrogli bimetalni termometer s skalo za merilno območje 0÷120°C, vključno z zaščitno medeninasto stročnico in varilnim kolčakom DN15 ter vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
1 | 17 | Okrogli manometer s skalo za merilno območje 0÷6 bar, vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
1 | 18 | Dobava in montaža odtočne cevi za kondenzat iz materiala AISI316, vključno s fazonskimi kosi, toplotno izolacijo in vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN50 | m | 70 |  | 0
1 | 19 | Dvakratno miniziranje jeklenih cevovodov in ostalih delov instalacije narejenih iz črne jeklene pločevine ali profilov po predhodnem čiščenju | m2 | 12 |  | 0
1 | 20 | Pleskanje vidnega dela cevovodov in ostalih delov instalacije narejenih iz črne jeklene pločevine ali profilov s finalnim opleskom odpornim na temperaturo. | m2 | 12 |  | 0
1 | 21 | Priključitev razvodov hlajenja na obstoječ razdelilnike v hladilni postaji. Lokacijo uskladiti na licu mesta s predstavnikom investitorja. | kpl | 1 |  | 0
1 | 22 | Standarden tipski konzolni, podporni in obešalni material iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk vključno z vsem vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
|  | ocenjeno | kg | 150 |  | 0
1 | 23 | Polnjenje in 1× izpiranje celotnega cevnega sistema ogrevanja, hlajenja in glikolne rekuperacije, odzračevanje, tlačni preizkus instalacije s hladnim vodnim tlakom 2,5× delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0
1 | 24 | Demontaža obstoječih inštalacij katere niso v funkciji. Demontažo opraviti ob sprotnem preverjanju z službo vzdrževanja. Morebitne obstoječe inštalacije katere so v funkciji zaradi delovanja objekta do vzpostavitve končnega stanja nadomestiti z inproviziranimi inštalacijami. | kpl | 1 |  | 0
1 | 25 | Nepredvidena dela. Dela izvesti v medsebojnem dogovoru med izvajalci, investitorjem-uporabnikom, nadzorom in projektanti. Navedena dela morajo biti pisno evidentirana v gradbenih knjigah in v projektni dokumentaciji. Dela ocenjena na 5% vrednosti investicije. | kpl | 1 |  | 0
1 | 26 | Preizkusno obratovanje z zagonom ogrevanja in hlajenja v času 72 ur. | kpl | 1 |  | 0
1 | 27 | Izvedba meritev pretokov medijev, končna regulacija in nastavitve za vse posamezne sklope/krogotoke ogrevanja in hlajenja vključno z izdelavo poročila o opravljenih meritvah in nastavitvah regulacijskih elementov v cevnem sistemu ogrevanja in hlajenja (2 izvoda poročila). | kpl | 1 |  | 0
1 | 28 | Vnašanje sprememb nastalih med izvedbo v risbe faze PZI. Spremembe vnešene v osnovne risbe z rdečo barvo ali barvo različno od osnovnih risb. Vse spremembe vpisane v gradbeni dnevnik in podpisane s strani nadzora in odgovornega projektanta. | kpl | 1 |  | 0
1 | 29 | Izvedba meritev mikroklime delovnega okolja v zimskem in letnem režimu s strani pooblaščene institucije vključno z izdelavo poročila o opravljenih meritvah (2 izvoda poročila). | kpl | 1 |  | 0
1 | 30 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z detajlnimi navodili za periodične preglede in preizkuse - 2 izvoda. | kpl | 1 |  | 0
1 | 31 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, označitev skladno s standardi, tekstualne oznake vseh elementov, smeri tokov zraka,… | kpl | 1 |  | 0
1 | 32 | Izdelava PID in POV dokumentacije v dveh (2) izvodih. | kpl | 1 |  | 0
1 | 33 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## Predelava regulacijske opreme
5.4.3 Regulacijska oprema prezračevalnega sistema A2
Sistem OP1, OP2, OP3, ostali prostori A2
1 | 1 | Zamenjava krmilnikov in plošče elektro-krmilne omare
Dobava in vgradnja krmilnika in plošče elektro-krmilne omare (PEKO) v obstoječe ohišje stikalnega bloka obstoječe klimatske naprave naprave. PEKO vsebuje vse močnostne, varnostne in signalizacijske elemente ožičene do vrstnih sponk. Krmilnik mora podpirati ModBus (ethernet) komunikacijo. Dobavitelj izvede programiranje krmilnikov za delovanje prezračevanje kompletnega prezračevalnega sistema vključno s komunikacijo z obstojčim prezračevanjem OP dvoran (oprema AL-KO THERM). Dobavitelj pripravi numerične in grafične osnove za povezavo delovanja krmilnikov na CNS uporabnika. Po programiranju mora dobavitelj krmilnika izvesti zagon celotnega prezračevalnega sistema in biti prisoten v vseh fazah meritev in nastavitev prezračevanja (predvidoma 2 delovna tedna).
|  | Ustreza krmilnik: Siemens serija Climatix 600 | kpl | 2 |  | 0
1 | 2 | Merilno regulacijska oprema (MRO)
|  | Dobava in montaža kanalskega temperaturnega tipala | kos | 8 |  | 0
|  | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala | kos | 6 |  | 0
|  | Dobava in montaža tlačnega tipala | kos | 2 |  | 0
1 | 3 | Ožičenje MRO, PEKO
|  | Dobava in montaža elektro-kabelskih polic, ožičenje dodatnih elementov. Ožičenje vgajenih plošč elektro-krmilnih omar (PEKO). Izvedba meritev električnih upornosti. | kpl | 2 |  | 0
1 | 4 | Ožičenje elementov OP3
|  | Dobava in montaža elektro-kabelskih polic, ožičenje dodatnih elementov. Dobava in montaža napajanja elektro-krmilne omare OP3. Dobava in montaža napajanja električnega parnega vlažilnika OP3. Izvedba meritev električnih upornosti. | kpl | 1 |  | 0
1 | 5 | Predelava regulacije obstoječih grelno hladilnih modulov OP1, OP2
Dobava in montaža elektro-kabelskih polic, ožičenje obstoječih grelno hladilnih modulov (2 kosa) do obstoječega krmilnika prezračevalnega sistema AL-KO THERM za OP1 in OP2. Izvedba meritev električnih upornosti.
|  | Izdelava programske aplikacija na obstoječem krmilniku prezračevalnega sistema AL-KO THERM za OP1 in OP2. Po programiranju mora izvajalec izvesti funkcionalni zagon grelno hladilnih modulov OP1 in OP2 in biti prisoten v vseh fazah meritev in nastavitev prezračevanja (predvidoma 1 delovni teden). | kpl | 2 |  | 0
1 | 6 | Mrežna upravljalna konzola
Dobava in nastavitev mrežne upravljalne konzole, ki mora komunicirati z vsemi krmilniki, ki so vgrajeni v bloku A2. Po nastavitvah upravljalna konzola omogača spremljanje in lokalno upravljanje celotnega prezračevalnega sistema za blok A2.
|  | Ustreza: Siemens serija Climatix tip POL895.50 | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## Medicinski plini
5.4.4 Medicinski plini A2
1 | Bakrena cev za komprimiran zrak 5 bar, izdelana iz materiala SF-CU po DIN 17671. Cevi so vlečene iz celega, žarjene v vakuumu, razmaščene, konci so zaščiteni s plastičnimi čepi in dobavljene komplet s fazonskimi kosi, pritrdilnim materialom in materialom za trdo lotanje, vključno z izdelavo gradbenih prebojev in krpanjem le teh
| Æ 8x1 | m | 8 |  | 0
| Æ 12x1 | m | 4 |  | 0
2 | Bakrena cev za komprian zrak 10 bar, izdelana iz materiala SF-CU po DIN 17671. Cevi so vlečene iz celega, žarjene v vakuumu, razmaščene, konci so zaščiteni s plastičnimi čepi in dobavljene komplet s fazonskimi kosi, pritrdilnim materialom in materialom za trdo lotanje, vključno z izdelavo gradbenih prebojev in krpanjem le teh
| Æ 8x1 | m | 4 |  | 0
| Æ 12x1 | m | 2 |  | 0
3 | Bakrena cev za kisik O2, izdelana iz materiala SF-CU po DIN 17671. Cevi so vlečene iz celega, žarjene v vakuumu, razmaščene, konci so zaščiteni s plastičnimi čepi in dobavljene komplet s fazonskimi kosi, pritrdilnim materialom in materialom za trdo lotanje, vključno z izdelavo gradbenih prebojev in krpanjem le teh
| Æ 8x1 | m | 5 |  | 0
| Æ 12x1 | m | 3 |  | 0
4 | Bakrena cev za oksidul N2O, izdelana iz materiala SF-CU po DIN 17671. Cevi so vlečene iz celega, žarjene v vakuumu, razmaščene, konci so zaščiteni s plastičnimi čepi in dobavljene komplet s fazonskimi kosi, pritrdilnim materialom in materialom za trdo lotanje, vključno z izdelavo gradbenih prebojev in krpanjem le teh
| Æ 8x1 | m | 12 |  | 0
| Æ 12x1 | m | 6 |  | 0
5 | Ejektorska naprava za odvod odpadnih plinov iz anestezijskih apatatov, sestavljena iz:
ejektorja s priključnim cevnim naglavkom za vgradnjo na dovodni kanal, s pogonom na komprimirani zrak 5 bar
Moč sesanja: 30-60 l/min
Poraba zraka: 30-30 l/min
Maksimalna dolžina sesalnega voda: 30m
Dušilca zraka s priključno mufo za ejektor
Instalacijskega kompleta za podometno vgradnjo
Napravo je potrebno dobaviti komplet z vsem ostalim potrebnim montažnim in pomožnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Cev Æ 50 dolžine cca 10 m za odvod odpadnih anestezijskih plinov, združljiva z ejektorsko napravo iz prejšnje postavke, vključno s strešno obrobo, strešno kapo, izdelavo preboja skozi streho in vsem ostalim pomožnim, pritrdilnim in montažnim materialom ter materialom za spojitev z ejektorskim nastavkom | kpl | 1 |  | 0
7 | Prestavitev obstoječega stativa medicinskih plinov v območje izven OP stropa, vključno z odklopom priključkov medicinskih plinov in ponovnem priklopu po prestavitvi. | kpl | 1 |  | 0
8 | Ročni zaporni ventil za medicinske pline | kos | 4 |  | 0
9 | Ohišje in plošča za Rack omarico vgrajeno v operacijsko dvorano. Plošča v Rack omarico ima na CNC izvedene vse odprtine za vgradnjo elementov (vtičnice, sklopke, prikazovalniki) | kpl | 1 |  | 0
10 | Tlačni preizkus sistema z dušikom, izdaja poročila o tesnosti | kpl | 1 |  | 0
11 | Validacija medicinskih plinov, preizkus vseh sklopk in priključkov, test tesnosti sistema ter izdelava poročila. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0